## Resumen
GEPP — PROPUESTA SOLAR + BESS, 4 SITIOS ¦ Resumen comparativo (MXN sin IVA) ¦ jul-2026
Sitio | Opción / Esquema | PV (kWp) | BESS (kW) | BESS (kWh) | Gen (kWh/año) | Gasto real hoy ($/año) | Beneficio autoab. ($/año, →2032) | Ahorro bruto ($) | Pago PPA ($) | Pago partic. ($) | AHORRO NETO GEPP ($) | % bruto | % neto | PPA (MXN/kWh) | TIR PV | TIR BESS @50%
Ixtlahuacán | Op1: Autoconsumo | 4550 | 3700 | 7400 | 8114834 | 52141327 | 1649526.96 | 25368711.99 | 8343801.792 | 5678437.172 | 11346473.02 | 48.65% | 21.76% | 1.0492 | 14.32% | 11.36%
| Op2: GD Medición Neta | 839.45 | 3700 | 7400 | 1497142.286 | 52141327 | 1649526.96 | 13993337.64 | 1539363.755 | 5678437.172 | 6775536.712 | 26.84% | 12.99% | 1.0282 | 14.31% | 11.36%
Acapulco | Op1: Autoconsumo | 1618 | 1648 | 3296 | 3024766.864 | 27061919 | 0 | 9819504.004 | 2967232.095 | 2090144.79 | 4762127.119 | 36.29% | 17.6% | 1.001 | 14.32% | 7.199%
| Op2: GD Medición Neta | 839.45 | 1648 | 3296 | 1569308.124 | 27061919 | 0 | 7285068.575 | 1539495.193 | 2090144.79 | 3655428.591 | 26.92% | 13.51% | 0.981 | 14.32% | 7.199%
Cancún | Op1: Autoconsumo | 1100 | 981 | 1962 | 1649771.2 | 15152838 | 0 | 6277408.339 | 2017227.245 | 1372048.816 | 2888132.277 | 41.43% | 19.06% | 1.2476 | 14.32% | 9.306%
| Op2: GD Medición Neta | 839.45 | 981 | 1962 | 1259000.394 | 15152838 | 0 | 5511210.982 | 1539383.45 | 1372048.816 | 2599778.715 | 36.37% | 17.16% | 1.2227 | 14.32% | 9.306%
Proplasa | Op1: 2×GD + Autoconsumo | 3848.9 | 11787 | 23574 | 6389820.615 | 202250117 | 57664105.66 | 50181166.14 | 7058195.852 | 19088040.66 | 24034929.63 | 24.81% | 11.88% | 1.1046 | 14.32% | 12.58%
| Op2: 3× GD Medición Neta | 2518.35 | 11787 | 23574 | 4180884.083 | 202250117 | 57664105.66 | 46033330.81 | 4618204.558 | 19088040.66 | 22327085.6 | 22.76% | 11.04% | 1.1046 | 14.32% | 12.58%
PORTAFOLIO | Suma Opción 1 | 11116.9 | 18116 | 36232 | 19179192.68 | 296606201 | 59313632.62 | 91646790.47 | 20386456.98 | 28228671.44 | 43031662.05
| Suma Opción 2 | 5036.7 | 18116 | 36232 | 8506334.887 | 296606201 | 59313632.62 | 72822948.01 | 9236446.956 | 28228671.44 | 35357829.62
Nota: "Gasto real hoy" ya refleja el descuento de autoabasto; el "Beneficio autoab." (naranja) se pierde en 2032 → el gasto real del cliente salta en 2033 (ver proyección 20 años de cada sitio). Nuestro ahorro $ es el hedge.

## Supuestos
SUPUESTOS DEL MODELO — editar celdas amarillas (todo sin IVA)
Tipo de cambio (MXN/USD) | 17.55 | MXN/USD
Precio de venta PV (USD/Wp) | 0.65 | USD/Wp
Costo duro PV — informativo (USD/Wp) | 0.5 | USD/Wp
Precio BESS instalado (USD/Wh) | 0.28 | USD/Wh
Costo FOB BESS — informativo (USD/Wh) | 0.18 | USD/Wh
Escalación tarifas CFE (anual) | 4% | %
Escalación precio PPA (anual) | 4% | %
Degradación PV (anual) | 0.5% | %
Degradación BESS (anual) | 1.25% | %
Profundidad de descarga BESS (DoD) | 96%
Eficiencia round-trip BESS (RTE) | 96%
Factor de carga p/ umbral de demanda | 0.57
Meses sin ahorro BESS al año (merma de riesgo) | 2 | meses
Participación del inversionista en ahorro BESS | 50% | %
Plazo PPA / venta de energía PV (años) | 15 | años
Plazo BESS / participación en ahorro (años) | 15 | años
Horizonte de análisis (años) | 20 | años
Tasa de descuento / WACC | 12% | %
O&M PV (MXN/kWp·año) | 310 | MXN/kWp
O&M BESS (MXN/kWh·año) | 180 | MXN/kWh
Densidad de instalación (m²/kWp) | 4 | m²/kWp
Año base del modelo (Año 1) | 2026 | año
Año de término autoabasto TALA / ENEL | 2032 | año
SITIOS — recurso solar y superficie
Sitio | Municipio | Tarifa | Yield (kWh/kWp·año) | Superficie disp. (m²)
Sitio | Municipio | Tarifa | Yield (kWh/kWp·año) | Superficie disp. (m²)
Ixtlahuacán | Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. | DIST (Jalisco) | 1783 | 25308
Acapulco | Acapulco de Juárez, Gro. | GDMTH (Centro Sur) | 1869 | 7019
Cancún | Benito Juárez, Q.R. | GDMTH (Peninsular) | 1500 | 6828
Proplasa | Cuautitlán Izcalli, Méx. | GDMTH (V. de México Norte) | 1660 | 15396
SUPUESTOS Y NOTAS CLAVE
• Baseline: últimos 12 meses reales may-25 → abr-26 (recibos CFE, sin IVA).
• Autoabasto TALA (Ixtlahuacán, zafra) y ENEL (Proplasa) vencen 2032. Su beneficio actual se
cuantifica por sitio (fila "Beneficio autoabasto") y aparece en la proyección 20 años como la
brecha entre "Gasto CFE pleno" y "Gasto real"; esa brecha se cierra en 2033 → el gasto real del
cliente DA UN SALTO. El ahorro $ de nuestro sistema (PPA fijo) no cambia, por lo que cubre un %
menor de un recibo mayor, pero es justo el hedge que amortigua ese salto. Editar beneficio y año.
• Plazo PPA y plazo BESS ahora son independientes (celdas B18/B19). Ej.: 12 años PPA + 20 de
participación en ahorro BESS. Tras el plazo PPA el ahorro PV queda 100% para GEPP (pago=0).
• TIR nominal MXN, pre-IVA, sin apalancamiento, sobre precio de venta. PPA resuelto p/ TIR PV ~14%.
• Marco legal: Ley del Sector Eléctrico (DOF 18-mar-2025). GD Exento <0.7 MW sin permiso (Art. 30).
• Módulo Tongwei TWMNF-66HD715 (715 Wp, η 23.0%). Densidad 4.0 m²/kWp.
• Ahorros de demanda calibrados con simulación horaria al tamaño de diseño; escalan linealmente.

## Ixtlahuacán
GEPP Ixtlahuacán — Propuesta Solar + BESS ¦ DIST (Jalisco) ¦ Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. (montos MXN sin IVA)
1. DATOS BASE — últimos 12 meses reales (recibos CFE, sin IVA)
Mes | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | TOTAL
Consumo Base (kWh) | 664426 | 630738 | 534017 | 701321 | 593175 | 641906 | 719936 | 704647 | 591649 | 449327 | 725263 | 574838 | 7531243
Consumo Intermedia (kWh) | 1271980 | 1133752 | 1146833 | 1065260 | 941250 | 1065460 | 965437 | 1049782 | 969708 | 811294 | 1035362 | 1202190 | 12658308
Consumo Punta (kWh) | 118279 | 116822 | 122085 | 176568 | 167798 | 218540 | 254095 | 282952 | 268637 | 148414 | 178884 | 135622 | 2188696
Consumo Total (kWh) | 2054685 | 1881312 | 1802935 | 1943149 | 1702223 | 1925906 | 1939468 | 2037381 | 1829994 | 1409035 | 1939509 | 1912650 | 22378247
Dem. máx. en punta (kW) | 2688 | 2781 | 2654 | 4204 | 3814 | 4361 | 3102 | 3105 | 3011 | 1852 | 2045 | 2926 | 4361
Dem. máx. mensual (kW) | 3011 | 2799 | 2655 | 4204 | 3814 | 4361 | 3714 | 3760 | 3128 | 2589 | 3687 | 3138 | 4361
Días con punta | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 23
Horas punta/día | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.43 | 3.6 | 3.7 | 3.63 | 3.67 | 3.69 | 2.26
Días del mes | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
Tarifa Base ($/kWh) | 1.1444 | 1.1669 | 1.1815 | 1.1829 | 1.178 | 1.178 | 1.1485 | 1.101 | 1.0776 | 1.0781 | 1.0786 | 1.0786
Tarifa Intermedia ($/kWh) | 1.8911 | 1.9314 | 1.9575 | 1.96 | 1.9479 | 1.9479 | 1.8954 | 1.8105 | 1.7711 | 1.772 | 1.773 | 1.7729
Tarifa Punta ($/kWh) | 2.2374 | 2.2859 | 2.3173 | 2.3203 | 2.3049 | 2.3049 | 2.2417 | 2.1395 | 2.0927 | 2.0938 | 2.0949 | 2.0948
Tarifa Capacidad ($/kW·mes) | 432.62 | 442.9 | 449.54 | 450.17 | 446.05 | 446.06 | 432.66 | 411.03 | 401.78 | 402 | 402.26 | 402.24
Tarifa Distribución ($/kW·mes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FC umbral (DIST)
Gasto actual facturado ($ MXN) | 4462726 | 4700643 | 4627503 | 4932162 | 4336535 | 4904162 | 4836407 | 4353098 | 3828426 | 3026757 | 3987520 | 4145388 | 52141327 | GDMTH=0.57 · DIST=0.74
Umbral de demanda (kW) — FC DIST 0.74 | 3731.9911 | 3530.991 | 3274.7294 | 3529.4046 | 3194.863 | 3498.0856 | 3640.1426 | 3700.5612 | 3323.8775 | 2833.4842 | 3522.7932 | 3589.8086 |  | 0.74
Yield PV (kWh/kWp) | 162.688 | 148.08 | 138.632 | 131.688 | 126.72 | 146.816 | 151.92 | 138.384 | 147.064 | 142.464 | 180.544 | 168.48 | 1783.48
2. SISTEMA PROPUESTO — Opción 1 y Opción 2 (amarillo = editable)
Concepto |  | OPCIÓN 1 — Autoconsumo | OPCIÓN 2 — GD Medición Neta
Esquema legal |  | Autoconsumo interconectado (permiso CNE simplificado) | Generación Distribuida <0.7 MW (sin permiso)
Potencia PV (kWp DC) |  | 5170 | 839.45
Superficie requerida (m²) |  | 18200 | 3357.8
BESS potencia (kW) |  | 3700 | 3700
BESS capacidad (kWh) |  | 7400 | 7400
Energía útil BESS (kWh) |  | 6960.4701 | 6960.4701
Precio PPA (MXN/kWh, año 1) |  | 1.2971 | 1.5032
Participación inversionista BESS (%) |  | 50% | 50%
CAPEX PV (USD) |  | 2957500 | 545642.5
CAPEX PV (MXN) |  | 51904125 | 9576025.875
CAPEX BESS (USD) |  | 2072000 | 2072000
CAPEX BESS (MXN) |  | 36363600 | 36363600
— Autoabasto TALA / ENEL (vence 2032) —
Beneficio autoabasto actual ($/año) |  | 1649526.96 | 1649526.96
Gasto sin autoabasto — CFE pleno ($/año) |  | 53790853.96 | 53790853.96
Gasto real hoy (con autoabasto) ($/año) |  | 52141327 | 52141327
Generación PV año 1 (kWh) |  | 8114834 | 1497142.286
Energía facturada al PPA (kWh) |  | 7952536.973 | 1497144.286
Ahorro bruto PV año 1 ($) |  | 14011837.64 | 2636463.295
Ahorro bruto BESS año 1 c/merma ($) |  | 11356874.34 | 11356874.34
Ahorro bruto total ($) |  | 25368711.99 | 13993337.64
Pago PPA año 1 ($) |  | 8343801.792 | 1539363.755
Pago participación BESS ($) |  | 5678437.172 | 5678437.172
AHORRO NETO GEPP año 1 ($) |  | 11346473.02 | 6775536.712
% ahorro bruto (vs gasto real hoy) |  | 48.65% | 26.84%
% ahorro neto (vs gasto real hoy) |  | 21.76% | 12.99%
TIR inversionista PV |  | 14.32% | 14.31%
TIR inversionista BESS |  | 11.36% | 11.36%
Participación req. p/ TIR BESS 16% |  | 59.61% | 59.61%
Payback simple inversionista PV (años) |  | 7 | 7
VAN GEPP del ahorro neto 20a (@WACC) |  | 128630382.1 | 73644042.4
3. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW) | Exceso solar (kWh) | Carga solar BESS (kWh) | Carga base (kWh)
| may-25 | 740230.4 | 12.09% | 81.56% | 0% | 95514.0516 | 642712.3473 | 0 | 1324739.601 | 738226.3989 | 0 | 1324739.601 | 118279 | 93565.12 | 123639.01 | 1162951 | 1286590.01 | 2688.1582 | -0.1582 | 73319.4 | 41448.2 | 81759.1
| jun-25 | 673764 | 15.42% | 78.5% | 0% | 112129 | 560945 | 0 | 1214252.503 | 673074 | 0 | 1214252.503 | 116822 | 100307.21 | 125043.835 | 1231916 | 1356959.835 | 2781.4766 | -0.47663 | 64322.2 | 35729.2 | 85960.4
| jul-25 | 630775.6 | 11.83% | 82.49% | 0% | 80528.9489 | 549384.6516 | 0 | 1170565.409 | 629913.6005 | 0 | 1170565.409 | 122085 | 114861.59 | 132654.0002 | 1193089 | 1325743 | 2654.0219 | -0.021889 | 50689.3 | 29955.1 | 97216.8
| ago-25 | 599180.4 | 15.19% | 83.2% | 0% | 96642.0645 | 502538.3355 | 0 | 1099293.036 | 599180.4 | 0 | 1099293.036 | 146169.8711 | 177707.03 | 159049.2639 | 1566698 | 1725747.264 | 3480.2364 | 723.7636 | 12629.6 | 2030.3 | 150230
| sep-25 | 576576 | 12.51% | 81.6% | 0% | 76877 | 491595 | 0 | 1048139.007 | 568472 | 0 | 1048139.007 | 153130.3412 | 165970.04 | 165046.4339 | 1552359 | 1717405.434 | 3480.2354 | 333.7646 | 36716.6 | 18619.4 | 140891.4
| oct-25 | 668012.8 | 11.91% | 81.15% | 0.2238% | 85854.9743 | 569693.8294 | 1698.9995 | 1214759.794 | 657247.8032 | 0 | 1214759.794 | 160090.8112 | 162278.68 | 172548.5445 | 776197 | 948745.5445 | 1740.1179 | 2620.8821 | 50110.2 | 29003.5 | 137757.8
| nov-25 | 691236 | 15.74% | 75.82% | 1.184% | 116994 | 556359 | 7267 | 1205180.892 | 680620 | 0 | 1205180.892 | 174011.7513 | 162436.38 | 181902.4592 | 752879 | 934781.4592 | 1740.117 | 1361.883 | 64449.1 | 39828.7 | 141433.5
| dic-25 | 629647.2 | 12.45% | 84.55% | 1.32% | 82506.0262 | 539774.1715 | 7367.0023 | 1083861.974 | 629647.2 | 0 | 1083861.974 | 187932.6914 | 211593.36 | 186546.6878 | 715241 | 901787.6878 | 1740.1187 | 1364.8813 | 13896.8 | 3580.3 | 192182.9
| ene-26 | 669141.2 | 12.21% | 78.91% | 1.262% | 88110.0263 | 564462.1687 | 7489.0022 | 1110338.546 | 660061.1973 | 0 | 1110338.546 | 187932.6914 | 155677.4 | 182332.2972 | 699145 | 881477.2972 | 1740.119 | 1270.881 | 72516.4 | 51296.4 | 144466.8
| feb-26 | 648211.2 | 11.67% | 70.86% | 1.269% | 83339.0257 | 505429.1559 | 7302.0023 | 1000757.2 | 596070.1839 | 0 | 1000757.2 | 148414 | 28835.73 | 144077.2192 | 699527 | 843604.2192 | 1740.1169 | 111.8831 | 164095.6 | 127851.1 | 26746.8
| mar-26 | 821475.2 | 14.51% | 71.36% | 1.262% | 131860.0321 | 634587.1545 | 9194.0022 | 1286607.771 | 775641.1888 | 0 | 1286607.771 | 178884 | 74028.55 | 173760.4641 | 699979 | 873739.4641 | 1740.1158 | 304.8842 | 161862.6 | 117703.6 | 68633.9
| abr-26 | 766584 | 11.38% | 78.28% | 0.1388% | 96160 | 647014 | 1209 | 1253341.91 | 744383 | 0 | 1253341.91 | 135622 | 61009.61 | 131723.9977 | 699944 | 831667.9977 | 1740.1154 | 1185.8846 | 124315.8 | 84709.2 | 56563.7
| TOTAL | 8114834 |  |  |  | 1146515.15 | 6764494.814 | 41527.0086 | 14011837.64 | 7952536.973 |  | 14011837.64 | 1829374.158 | 2152410.758 | 1878324.213 | 11749925 | 13628249.21 | 2272.0791 | 773.1709
Nueva regla de despacho (Carga Solar): el BESS se carga PRIMERO con el excedente solar del mediodía (columna V) y sólo el faltante se toma de la red en horario base 0–5 h (columna W); U = excedente solar disponible. Descarga idéntica (rasurado plano en punta). O (costo de carga) = Carga base × tarifa base (Op1); en Op2 se suma Carga solar × tarifa intermedia (crédito neto no aprovechado). Q y L provienen de la simulación horaria al tamaño de diseño y escalan con MIN(1, E_útil/E_diseño). Prefactibilidad — no bancable.
4. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW) | Exceso solar (kWh) | Carga solar BESS (kWh) | Carga base (kWh)
| may-25 | 136568.4416 | 12.9% | 87.1% | 0% | 17622.057 | 118947.3846 | 0 | 245108.0811 | 136569.4416 | 0 | 245108.0811 | 118279 | 140998.42 | 123639.01 | 1162951 | 1286590.01 | 2688.1582 | -0.1582 | 0 | 0 | 123207.3
| jun-25 | 124305.756 | 16.67% | 83.33% | 0% | 20717.9593 | 103587.7967 | 0 | 224245.2572 | 124305.756 | 0 | 224245.2572 | 116822 | 141999.57 | 125043.835 | 1231916 | 1356959.835 | 2781.4766 | -0.47663 | 0 | 0 | 121689.6
| jul-25 | 116374.6324 | 12.9% | 87.1% | 0% | 15015.9526 | 101358.6798 | 0 | 216150.9637 | 116374.6324 | 0 | 216150.9637 | 122085 | 150253.57 | 132654.0002 | 1193089 | 1325743 | 2654.0219 | -0.021889 | 0 | 0 | 127171.9
| ago-25 | 110545.4916 | 16.13% | 83.87% | 0% | 17830.0793 | 92716.4123 | 0 | 202815.3689 | 110546.4916 | 0 | 202815.3689 | 146169.8711 | 180108.69 | 159049.2639 | 1566698 | 1725747.264 | 3480.2364 | 723.7636 | 0 | 0 | 152260.3
| sep-25 | 106375.104 | 13.33% | 86.67% | 0% | 14183.0139 | 92192.0901 | 0 | 196288.5627 | 106375.104 | 0 | 196288.5627 | 153130.3412 | 187903.69 | 165046.4339 | 1552359 | 1717405.434 | 3480.2354 | 333.7646 | 0 | 0 | 159510.8
| oct-25 | 123244.6912 | 12.85% | 86.89% | 0.254% | 15839.9603 | 107090.7317 | 312.9992 | 227982.9414 | 123243.6912 | 0 | 227982.9414 | 160090.8112 | 196444.77 | 172548.5445 | 776197 | 948745.5445 | 1740.1179 | 2620.8821 | 0 | 0 | 166761.3
| nov-25 | 127529.244 | 16.93% | 82.02% | 1.052% | 21585.0413 | 104604.2001 | 1341.0026 | 226063.3463 | 127530.244 | 0 | 226063.3463 | 174011.7513 | 208179.68 | 181902.4592 | 752879 | 934781.4592 | 1740.117 | 1361.883 | 0 | 0 | 181262.2
| dic-25 | 116166.4488 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 15222.0588 | 99585.3847 | 1359.0052 | 199966.4176 | 116166.4488 | 0 | 199966.4176 | 187932.6914 | 215535.31 | 186546.6878 | 715241 | 901787.6878 | 1740.1187 | 1364.8813 | 0 | 0 | 195763.2
| ene-26 | 123452.8748 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 16300.9835 | 105769.8927 | 1381.9986 | 207787.1053 | 123452.8748 | 0 | 207787.1053 | 187932.6914 | 210954.45 | 182332.2972 | 699145 | 881477.2972 | 1740.119 | 1270.881 | 0 | 0 | 195763.2
| feb-26 | 119591.4048 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 17350.0587 | 100895.3415 | 1347.0046 | 200312.0016 | 119592.4048 | 0 | 200312.0016 | 148414 | 166672.01 | 144077.2192 | 699527 | 843604.2192 | 1740.1169 | 111.8831 | 0 | 0 | 154597.9
| mar-26 | 151557.6608 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 24670.9448 | 125189.7198 | 1695.9962 | 252124.3967 | 151556.6608 | 0 | 252124.3967 | 178884 | 200983.63 | 173760.4641 | 699979 | 873739.4641 | 1740.1158 | 304.8842 | 0 | 0 | 186337.5
| abr-26 | 141430.536 | 13.44% | 86.4% | 0.1577% | 19004.9376 | 122202.5991 | 222.9993 | 237618.8525 | 141430.536 | 0 | 237618.8525 | 135622 | 152376.97 | 131723.9977 | 699944 | 831667.9977 | 1740.1154 | 1185.8846 | 0 | 0 | 141272.9
| TOTAL | 1497142.286 |  |  |  | 215343.0471 | 1274140.233 | 7661.0057 | 2636463.295 | 1497144.286 |  | 2636463.295 | 1829374.158 | 2152410.758 | 1878324.213 | 11749925 | 13628249.21 | 2272.0791 | 773.1709
5. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51904125 | -36363600 | -51904125 | -36363600
| 2026 | 53790853.96 | 1649526.96 | 52141327 | 14011837.64 | 11356874.34 | 8343801.792 | 5678437.172 | 11346473.02 | 11346473.02 | 21.76% | 6933301.792 | 4346437.172 | -44970823.21 | -32017162.83
| 2027 | 56480396.66 | 1732003.308 | 54748393.35 | 14638867.38 | 11775659.09 | 8717186.922 | 5887829.543 | 11809510 | 23155983.02 | 21.57% | 7236161.922 | 4489229.543 | -37734661.29 | -27527933.29
| 2028 | 59304416.49 | 1818603.473 | 57485813.02 | 15293956.69 | 12209886.51 | 9107281.037 | 6104943.257 | 12291618.91 | 35447601.93 | 21.38% | 7552204.787 | 4636413.257 | -30182456.5 | -22891520.03
| 2029 | 62269637.32 | 1909533.647 | 60360103.67 | 15978361.25 | 12660126.08 | 9514831.863 | 6330063.04 | 12793592.43 | 48241194.36 | 21.2% | 7882001.801 | 4788106.54 | -22300454.7 | -18103413.49
| 2030 | 65383119.18 | 2005010.329 | 63378108.85 | 16693392.92 | 13126968.23 | 9940620.589 | 6563484.114 | 13316256.44 | 61557450.8 | 21.01% | 8226149.023 | 4944429.789 | -14074305.68 | -13158983.7
| 2031 | 68652275.14 | 2105260.846 | 66547014.29 | 17440422.25 | 13611025.18 | 10385463.36 | 6805512.591 | 13860471.48 | 75417922.28 | 20.83% | 8585268.216 | 5105505.55 | -5489037.459 | -8053478.149
| 2032 | 72084888.9 | 2210523.888 | 69874365.01 | 18220881.15 | 14112931.74 | 10850212.85 | 7056465.868 | 14427134.17 | 89845056.45 | 20.65% | 8960007.945 | 5271458.474 | 3470970.486 | -2782019.675
| 2033 | 75689133.34 | 0 | 75689133.34 | 19036265.58 | 14633346.09 | 11335759.87 | 7316673.047 | 15017178.75 | 104862235.2 | 19.84% | 9351044.724 | 5442415.284 | 12822015.21 | 2660395.609
| 2034 | 79473590.01 | 0 | 79473590.01 | 19888138.46 | 15172950.73 | 11843035.12 | 7586475.365 | 15631578.7 | 120493813.9 | 19.67% | 9759084.221 | 5618504.714 | 22581099.43 | 8278900.323
| 2035 | 83447269.51 | 0 | 83447269.51 | 20778132.66 | 15732453.29 | 12373010.95 | 7866226.644 | 16271348.36 | 136765162.3 | 19.5% | 10184862.5 | 5799857.461 | 32765961.93 | 14078757.78
| 2036 | 87619632.99 | 0 | 87619632.99 | 21707954.1 | 16312587.5 | 12926703.19 | 8156293.752 | 16937544.66 | 153702706.9 | 19.33% | 10629147.32 | 5986606.109 | 43395109.24 | 20065363.89
| 2037 | 92000614.63 | 0 | 92000614.63 | 22679385.04 | 16914114.17 | 13505173.15 | 8457057.084 | 17631268.97 | 171333975.9 | 19.16% | 11092739.49 | 6178885.059 | 54487848.73 | 26244248.95
| 2038 | 96600645.37 | 0 | 96600645.37 | 23694287.52 | 17537822.13 | 14109529.65 | 8768911.064 | 18353668.93 | 189687644.8 | 19% | 11576474.3 | 6376830.438 | 66064323.04 | 32621079.39
| 2039 | 101430677.6 | 0 | 101430677.6 | 24754606.89 | 18184529.32 | 14740931.1 | 9092264.659 | 19105940.44 | 208793585.3 | 18.84% | 12081222.99 | 6580580.002 | 78145546.03 | 39201659.39
| 2040 | 106502211.5 | 0 | 106502211.5 | 25862375.55 | 18855083.84 | 15400587.77 | 9427541.919 | 19889329.69 | 228682915 | 18.68% | 12607894.25 | 6790273.028 | 90753440.28 | 45991932.42
| 2041 | 111827322.1 | 0 | 111827322.1 | 27019716.85 | 19550365.05 | 0 | 0 | 46570081.91 | 275252996.9 | 41.64% | 0 | 0 | 90753440.28 | 45991932.42
| 2042 | 117418688.2 | 0 | 117418688.2 | 28228849.18 | 20271284.77 | 0 | 0 | 48500133.95 | 323753130.8 | 41.31% | 0 | 0 | 90753440.28 | 45991932.42
| 2043 | 123289622.6 | 0 | 123289622.6 | 29492090.18 | 21018788.39 | 0 | 0 | 50510878.57 | 374264009.4 | 40.97% | 0 | 0 | 90753440.28 | 45991932.42
| 2044 | 129454103.7 | 0 | 129454103.7 | 30811861.22 | 21793856.21 | 0 | 0 | 52605717.43 | 426869726.8 | 40.64% | 0 | 0 | 90753440.28 | 45991932.42
| 2045 | 135926808.9 | 0 | 135926808.9 | 32190692.01 | 22597504.66 | 0 | 0 | 54788196.67 | 481657923.5 | 40.31% | 0 | 0 | 90753440.28 | 45991932.42
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9576025.875 | -36363600 | -9576025.875 | -36363600
| 2026 | 53790853.96 | 1649526.96 | 52141327 | 2636463.295 | 11356874.34 | 1539363.755 | 5678437.172 | 6775536.712 | 6775536.712 | 12.99% | 1279134.255 | 4346437.172 | -8296891.62 | -32017162.83
| 2027 | 56480396.66 | 1732003.308 | 54748393.35 | 2754445.028 | 11775659.09 | 1608250.283 | 5887829.543 | 7034024.287 | 13809561 | 12.85% | 1335009.308 | 4489229.543 | -6961882.312 | -27527933.29
| 2028 | 59304416.49 | 1818603.473 | 57485813.02 | 2877706.442 | 12209886.51 | 1680219.483 | 6104943.257 | 7302430.217 | 21111991.22 | 12.7% | 1393316.459 | 4636413.257 | -5568565.853 | -22891520.03
| 2029 | 62269637.32 | 1909533.647 | 60360103.67 | 3006483.806 | 12660126.08 | 1755409.305 | 6330063.04 | 7581137.541 | 28693128.76 | 12.56% | 1454161.13 | 4788106.54 | -4114404.723 | -18103413.49
| 2030 | 65383119.18 | 2005010.329 | 63378108.85 | 3141023.956 | 13126968.23 | 1833963.871 | 6563484.114 | 7870544.199 | 36563672.96 | 12.42% | 1517653.288 | 4944429.789 | -2596751.435 | -13158983.7
| 2031 | 68652275.14 | 2105260.846 | 66547014.29 | 3281584.778 | 13611025.18 | 1916033.755 | 6805512.591 | 8171063.615 | 44734736.57 | 12.28% | 1583907.642 | 5105505.55 | -1012843.794 | -8053478.149
| 2032 | 72084888.9 | 2210523.888 | 69874365.01 | 3428435.697 | 14112931.74 | 2001776.265 | 7056465.868 | 8483125.3 | 53217861.87 | 12.14% | 1653043.847 | 5271458.474 | 640200.0531 | -2782019.675
| 2033 | 75689133.34 | 0 | 75689133.34 | 3581858.194 | 14633346.09 | 2091355.753 | 7316673.047 | 8807175.488 | 62025037.36 | 11.64% | 1725186.714 | 5442415.284 | 2365386.767 | 2660395.609
| 2034 | 79473590.01 | 0 | 79473590.01 | 3742146.349 | 15172950.73 | 2184943.923 | 7586475.365 | 9143677.791 | 71168715.15 | 11.51% | 1800466.431 | 5618504.714 | 4165853.198 | 8278900.323
| 2035 | 83447269.51 | 0 | 83447269.51 | 3909607.398 | 15732453.29 | 2282720.163 | 7866226.644 | 9493113.879 | 80661829.03 | 11.38% | 1879018.797 | 5799857.461 | 6044871.996 | 14078757.78
| 2036 | 87619632.99 | 0 | 87619632.99 | 4084562.329 | 16312587.5 | 2384871.891 | 8156293.752 | 9855984.19 | 90517813.22 | 11.25% | 1960985.456 | 5986606.109 | 8005857.452 | 20065363.89
| 2037 | 92000614.63 | 0 | 92000614.63 | 4267346.493 | 16914114.17 | 2491594.908 | 8457057.084 | 10232808.67 | 100750621.9 | 11.12% | 2046514.152 | 6178885.059 | 10052371.6 | 26244248.95
| 2038 | 96600645.37 | 0 | 96600645.37 | 4458310.249 | 17537822.13 | 2603093.78 | 8768911.064 | 10624127.53 | 111374749.4 | 11% | 2135758.986 | 6376830.438 | 12188130.59 | 32621079.39
| 2039 | 101430677.6 | 0 | 101430677.6 | 4657819.632 | 18184529.32 | 2719582.227 | 9092264.659 | 11030502.06 | 122405251.5 | 10.87% | 2228880.693 | 6580580.002 | 14417011.28 | 39201659.39
| 2040 | 106502211.5 | 0 | 106502211.5 | 4866257.061 | 18855083.84 | 2841283.531 | 9427541.919 | 11452515.45 | 133857766.9 | 10.75% | 2326046.921 | 6790273.028 | 16743058.2 | 45991932.42
| 2041 | 111827322.1 | 0 | 111827322.1 | 5084022.064 | 19550365.05 | 0 | 0 | 24634387.12 | 158492154.1 | 22.03% | 0 | 0 | 16743058.2 | 45991932.42
| 2042 | 117418688.2 | 0 | 117418688.2 | 5311532.052 | 20271284.77 | 0 | 0 | 25582816.82 | 184074970.9 | 21.79% | 0 | 0 | 16743058.2 | 45991932.42
| 2043 | 123289622.6 | 0 | 123289622.6 | 5549223.111 | 21018788.39 | 0 | 0 | 26568011.5 | 210642982.4 | 21.55% | 0 | 0 | 16743058.2 | 45991932.42
| 2044 | 129454103.7 | 0 | 129454103.7 | 5797550.845 | 21793856.21 | 0 | 0 | 27591407.06 | 238234389.4 | 21.31% | 0 | 0 | 16743058.2 | 45991932.42
| 2045 | 135926808.9 | 0 | 135926808.9 | 6056991.245 | 22597504.66 | 0 | 0 | 28654495.91 | 266888885.3 | 21.08% | 0 | 0 | 16743058.2 | 45991932.42
7. CASCADA DE AHORRO AÑO 1 — Opción 1 (datos de gráfica)
| Gasto real hoy | Ahorro PV | Ahorro BESS | Pago PPA | Pago particip. | Gasto final + pagos
Base invisible | 0 | 38129489.36 | 24117651.72 | 12760777.37 | 12760777.37 | 0
Valor | 52141327 | 14011837.64 | 11356874.34 | 8343801.792 | 5678437.172 | 63487800.02
8. DESPACHO DÍA TÍPICO — INVIERNO (punta 18–22h, 4h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 2093.8 | 0 | 2093.8 | -1071.34 | 0 | 3302.2
1 | Base | 2093.8 | 0 | 2093.8 | -1071.34 | 0 | 3302.2
2 | Base | 2093.8 | 0 | 2093.8 | -1071.34 | 0 | 3302.2
3 | Base | 2118.4 | 0 | 2118.4 | -1071.34 | 0 | 3326.8
4 | Base | 2167.7 | 0 | 2167.7 | -1071.34 | 0 | 3376.1
5 | Base | 2266.2 | 0 | 2266.2 | -1071.34 | 0 | 3474.6
6 | Intermedia | 2414 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 2414
7 | Intermedia | 2586.4 | 789.48 | 1891.6 | 0 | 0 | 1891.6
8 | Intermedia | 2758.8 | 1529.3 | 1412.9 | 0 | 0 | 1412.9
9 | Intermedia | 2832.7 | 2173.1 | 920.2 | 0 | 0 | 920.2
10 | Intermedia | 2857.4 | 2680.33 | 498.5 | 0 | 0 | 498.5
11 | Intermedia | 2857.4 | 3019.17 | 200.3 | -161.77 | 0 | 200.3
12 | Intermedia | 2857.4 | 3168.24 | 69.1 | -310.84 | 0 | 69.1
13 | Intermedia | 2832.7 | 3118.25 | 88.4 | -285.55 | 0 | 88.4
14 | Intermedia | 2808.1 | 2872.36 | 280.2 | -64.26 | 0 | 280.2
15 | Intermedia | 2783.5 | 2446.03 | 630.8 | 0 | 0 | 630.8
16 | Intermedia | 2758.8 | 1865.97 | 1116.6 | 0 | 0 | 1116.6
17 | Intermedia | 2709.6 | 1168.65 | 1681.1 | 0 | 0 | 1681.1
18 | Punta | 2758.8 | 397.92 | 2408.6 | 0 | 1508.2425 | 900.3575
19 | Punta | 2808.1 | 0 | 2808.1 | 0 | 1907.7425 | 900.3575
20 | Punta | 2758.8 | 0 | 2758.8 | 0 | 1858.4425 | 900.3575
21 | Punta | 2586.4 | 0 | 2586.4 | 0 | 1686.0425 | 900.3575
22 | Intermedia | 2340.1 | 0 | 2340.1 | 0 | 0 | 2340.1
23 | Intermedia | 2167.7 | 0 | 2167.7 | 0 | 0 | 2167.7
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Invierno (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 2808.1
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 6960.4701
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 900.3575
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 900.3575
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 1907.7425
Ahorro de capacidad de un mes-tipo invernal ($) |  |  |  | 813860.4438
El modelo mensual (columna Q) aplica este mismo rasurado plano a la Dmáx real de cada mes; por eso el ahorro de capacidad no depende de rasurar una sola hora.
9. DESPACHO DÍA TÍPICO — VERANO (punta 20–22h, 2h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 2093.8 | 0 | 2093.8 | -1071.34 | 0 | 3302.2
1 | Base | 2093.8 | 0 | 2093.8 | -1071.34 | 0 | 3302.2
2 | Base | 2093.8 | 0 | 2093.8 | -1071.34 | 0 | 3302.2
3 | Base | 2118.4 | 0 | 2118.4 | -1071.34 | 0 | 3326.8
4 | Base | 2167.7 | 0 | 2167.7 | -1071.34 | 0 | 3376.1
5 | Base | 2266.2 | 0 | 2266.2 | -1071.34 | 0 | 3474.6
6 | Intermedia | 2414 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 2414
7 | Intermedia | 2586.4 | 789.48 | 1891.6 | 0 | 0 | 1891.6
8 | Intermedia | 2758.8 | 1529.3 | 1412.9 | 0 | 0 | 1412.9
9 | Intermedia | 2832.7 | 2173.1 | 920.2 | 0 | 0 | 920.2
10 | Intermedia | 2857.4 | 2680.33 | 498.5 | 0 | 0 | 498.5
11 | Intermedia | 2857.4 | 3019.17 | 200.3 | -161.77 | 0 | 200.3
12 | Intermedia | 2857.4 | 3168.24 | 69.1 | -310.84 | 0 | 69.1
13 | Intermedia | 2832.7 | 3118.25 | 88.4 | -285.55 | 0 | 88.4
14 | Intermedia | 2808.1 | 2872.36 | 280.2 | -64.26 | 0 | 280.2
15 | Intermedia | 2783.5 | 2446.03 | 630.8 | 0 | 0 | 630.8
16 | Intermedia | 2758.8 | 1865.97 | 1116.6 | 0 | 0 | 1116.6
17 | Intermedia | 2709.6 | 1168.65 | 1681.1 | 0 | 0 | 1681.1
18 | Intermedia | 2758.8 | 397.92 | 2408.6 | 0 | 0 | 2408.6
19 | Intermedia | 2808.1 | 0 | 2808.1 | 0 | 0 | 2808.1
20 | Punta | 2758.8 | 0 | 2758.8 | 0 | 2758.8 | 0
21 | Punta | 2586.4 | 0 | 2586.4 | 0 | 2586.4 | 0
22 | Intermedia | 2340.1 | 0 | 2340.1 | 0 | 0 | 2340.1
23 | Intermedia | 2167.7 | 0 | 2167.7 | 0 | 0 | 2167.7
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Verano (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 2758.8
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 6960.4701
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 0
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 0
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 2758.8
Nota: en verano la punta es de 2h (20–22h) → el BESS de 2h la cubre casi por completo (rasurado ≈ pico). En invierno la punta es 4h y el rasurado es parcial.

## Acapulco
GEPP Acapulco — Propuesta Solar + BESS ¦ GDMTH (Centro Sur) ¦ Acapulco de Juárez, Gro. (montos MXN sin IVA)
1. DATOS BASE — últimos 12 meses reales (recibos CFE, sin IVA)
Mes | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | TOTAL
Consumo Base (kWh) | 312618 | 233673 | 213143 | 210539 | 197847 | 172712 | 248446 | 268553 | 172176 | 167957 | 206958 | 210087 | 2614709
Consumo Intermedia (kWh) | 506177 | 395913 | 485674 | 466847 | 411635 | 415203 | 348173 | 419527 | 362748 | 300801 | 391377 | 464168 | 4968243
Consumo Punta (kWh) | 49413 | 42282 | 56718 | 44577 | 49268 | 56344 | 86947 | 116821 | 101854 | 87531 | 105161 | 60762 | 857678
Consumo Total (kWh) | 868208 | 671868 | 755535 | 721963 | 658750 | 644259 | 683566 | 804901 | 636778 | 556289 | 703496 | 735017 | 8440630
Dem. máx. en punta (kW) | 1123 | 1007 | 1233 | 1061 | 1120 | 1124 | 1061 | 1282 | 1141 | 1092 | 1202 | 1311 | 1311
Dem. máx. mensual (kW) | 1417 | 1033 | 1233 | 1108 | 1120 | 1124 | 1282 | 1433 | 1141 | 1092 | 1202 | 1311 | 1433
Días con punta | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 23
Horas punta/día | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.43 | 3.6 | 3.7 | 3.63 | 3.67 | 3.69 | 2.26
Días del mes | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
Tarifa Base ($/kWh) | 1.0246 | 1.0444 | 1.0571 | 1.0583 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0288 | 0.9872 | 0.9664 | 0.9668 | 0.9673 | 0.9673
Tarifa Intermedia ($/kWh) | 1.8215 | 1.8602 | 1.8852 | 1.8875 | 1.8761 | 1.8761 | 1.8257 | 1.7443 | 1.7064 | 1.7073 | 1.7082 | 1.7082
Tarifa Punta ($/kWh) | 2.0638 | 2.1082 | 2.1369 | 2.1396 | 2.1259 | 2.1259 | 2.068 | 1.9745 | 1.9314 | 1.9325 | 1.9335 | 1.9334
Tarifa Capacidad ($/kW·mes) | 392.89 | 402.23 | 408.26 | 408.83 | 405.09 | 405.09 | 392.93 | 373.28 | 364.88 | 365.09 | 365.31 | 365.3
Tarifa Distribución ($/kW·mes) | 230.35 | 230.35 | 230.35 | 230.35 | 230.35 | 230.35 | 230.35 | 230.35 | 221.09 | 221.09 | 221.09 | 221.09
Gasto actual facturado ($ MXN) | 2520372 | 2223521 | 2510130 | 2435442 | 2253138 | 2183503 | 2247709 | 2457378 | 1987516 | 1813798 | 2181066 | 2248346 | 27061919
Umbral de demanda (kW) | 2047.2741 | 1637.1053 | 1781.586 | 1702.4217 | 1605.1413 | 1519.1921 | 1665.6092 | 1897.9933 | 1501.5516 | 1452.3 | 1658.8757 | 1790.9771
Yield PV (kWh/kWp) | 166.408 | 146.88 | 156.984 | 143.592 | 129.84 | 152.768 | 154.32 | 153.264 | 159.712 | 150.528 | 184.512 | 170.64 | 1869.448
2. SISTEMA PROPUESTO — Opción 1 y Opción 2 (amarillo = editable)
Concepto |  | OPCIÓN 1 — Autoconsumo | OPCIÓN 2 — GD Medición Neta
Esquema legal |  | Autoconsumo interconectado (permiso CNE simplificado) | Generación Distribuida <0.7 MW (sin permiso)
Potencia PV (kWp DC) |  | 1748 | 839.45
Superficie requerida (m²) |  | 6472 | 3357.8
BESS potencia (kW) |  | 1648 | 1648
BESS capacidad (kWh) |  | 3296 | 3296
Energía útil BESS (kWh) |  | 3100.231 | 3100.231
Precio PPA (MXN/kWh, año 1) |  | 1.2375 | 1.4342
Participación inversionista BESS (%) |  | 50% | 50%
CAPEX PV (USD) |  | 1051700 | 545642.5
CAPEX PV (MXN) |  | 18457335 | 9576025.875
CAPEX BESS (USD) |  | 922880 | 922880
CAPEX BESS (MXN) |  | 16196544 | 16196544
— Autoabasto TALA / ENEL (vence 2032) —
Beneficio autoabasto actual ($/año) |  | 0 | 0
Gasto sin autoabasto — CFE pleno ($/año) |  | 27061919 | 27061919
Gasto real hoy (con autoabasto) ($/año) |  | 27061919 | 27061919
Generación PV año 1 (kWh) |  | 3024766.864 | 1569308.124
Energía facturada al PPA (kWh) |  | 2964267.827 | 1569312.124
Ahorro bruto PV año 1 ($) |  | 5639214.424 | 3104778.994
Ahorro bruto BESS año 1 c/merma ($) |  | 4180289.581 | 4180289.581
Ahorro bruto total ($) |  | 9819504.004 | 7285068.575
Pago PPA año 1 ($) |  | 2967232.095 | 1539495.193
Pago participación BESS ($) |  | 2090144.79 | 2090144.79
AHORRO NETO GEPP año 1 ($) |  | 4762127.119 | 3655428.591
% ahorro bruto (vs gasto real hoy) |  | 36.29% | 26.92%
% ahorro neto (vs gasto real hoy) |  | 17.6% | 13.51%
TIR inversionista PV |  | 14.32% | 14.32%
TIR inversionista BESS |  | 7.199% | 7.199%
Participación req. p/ TIR BESS 16% |  | 72.36% | 72.36%
Payback simple inversionista PV (años) |  | 7 | 7
VAN GEPP del ahorro neto 20a (@WACC) |  | 53050224.74 | 40039295.01
3. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW) | Exceso solar (kWh) | Carga solar BESS (kWh) | Carga base (kWh)
| may-25 | 269248.144 | 12.65% | 86.75% | 0% | 34742.0186 | 234506.1254 | 0 | 462749.5797 | 269248.144 | 31009 | 493758.5797 | 49413 | 52738.08 | 49240.4663 | 441224 | 490464.4663 | 1123.0217 | -0.021711 | 2588.1 | 0 | 51471.9
| jun-25 | 237651.84 | 15.91% | 80.67% | 0% | 39608.9733 | 197572.867 | 0 | 408892.6589 | 237181.8403 | 22603 | 431495.6589 | 42282 | 39191.64 | 43139.6199 | 404931 | 448070.6199 | 1006.7151 | 0.28494 | 13656.6 | 6518.2 | 37525.5
| jul-25 | 254000.112 | 12.15% | 85.26% | 0% | 32324.0143 | 221226.0975 | 0 | 451225.1546 | 253550.1118 | 54790 | 506015.1546 | 56718 | 58206.01 | 58745.9048 | 503385 | 562130.9048 | 1233.001 | -0.0010288 | 8736.4 | 4019.3 | 55062
| ago-25 | 232331.856 | 15.39% | 83.31% | 0% | 37185.9769 | 194858.8792 | 0 | 407150.0539 | 232044.8562 | 27226 | 434376.0539 | 44577 | 48527.93 | 46235.4501 | 433915 | 480150.4501 | 1061.358 | -0.35802 | 4202.1 | 579.8 | 45854.6
| sep-25 | 210081.12 | 12.97% | 86.02% | 0% | 28011.016 | 182070.104 | 0 | 371119.3385 | 210081.12 | 55789 | 426908.3385 | 49268 | 53704.31 | 50621.0224 | 453590 | 504211.0225 | 1119.7265 | 0.27352 | 3343.6 | 392.1 | 50928.7
| oct-25 | 247178.624 | 11.09% | 82.89% | 0.2355% | 28773.9562 | 214093.6743 | 628.999 | 433340.4683 | 243496.6296 | 59144 | 492484.4683 | 56344 | 45355.2 | 57891.3471 | 313968 | 371859.3471 | 775.0574 | 348.9426 | 24969.8 | 15680.6 | 43011.1
| nov-25 | 249689.76 | 16.19% | 77.73% | 1.134% | 42260.9594 | 200850.8069 | 2624.9975 | 415599.888 | 245736.7638 | 59994 | 475593.888 | 77505.7747 | 72341.43 | 77221.5868 | 304543 | 381764.5868 | 775.0566 | 285.9434 | 18372.6 | 10418.9 | 70316.3
| dic-25 | 247981.152 | 12.81% | 85.39% | 1.263% | 32494.0199 | 212585.1303 | 2902.0018 | 408620.3418 | 247981.152 | 57661 | 466281.3418 | 83706.2366 | 86077.91 | 79200.0509 | 289313 | 368513.0509 | 775.0563 | 506.9437 | 2143.3 | 0 | 87194
| ene-26 | 258414.016 | 10.89% | 79.47% | 1.208% | 29819.0019 | 215492.0133 | 2892.0002 | 402118.2641 | 248203.0154 | 66179 | 468297.2641 | 83706.2366 | 59463.93 | 77405.9472 | 282804 | 360209.9472 | 775.0603 | 365.9397 | 34642.7 | 25662.6 | 61531.4
| feb-26 | 243554.304 | 12.08% | 73.77% | 1.215% | 31211.039 | 188487.2353 | 2744.0034 | 357281.8759 | 222442.2776 | 68744 | 426025.8759 | 74405.5437 | 43923.73 | 68856.1302 | 282966 | 351822.1302 | 775.0582 | 316.9418 | 43101.6 | 32073.7 | 45432.1
| mar-26 | 298540.416 | 13.38% | 75.09% | 1.208% | 42399.0591 | 235149.3277 | 3341.0047 | 449154.5239 | 280889.3914 | 60076 | 509230.5239 | 80606.0056 | 48052.54 | 74632.7648 | 283136 | 357768.7648 | 775.0568 | 426.9432 | 47781.2 | 34287.6 | 49677
| abr-26 | 276095.52 | 12.08% | 82.86% | 0.1458% | 34916.9393 | 238060.5861 | 434.9992 | 441271.2761 | 273412.5247 | 67476 | 508747.2761 | 60762 | 46335.7 | 56253.2064 | 283129 | 339382.2064 | 775.0589 | 535.9411 | 24436.7 | 15391.7 | 47902.1
| TOTAL | 3024766.864 |  |  |  | 413746.9738 | 2534952.847 | 15568.0058 | 5008523.424 | 2964267.827 |  | 5639214.424 | 759293.7972 | 797119.9664 | 739443.497 | 4276904 | 5016347.497 | 914.1022 | 232.3144
Nueva regla de despacho (Carga Solar): el BESS se carga PRIMERO con el excedente solar del mediodía (columna V) y sólo el faltante se toma de la red en horario base 0–5 h (columna W); U = excedente solar disponible. Descarga idéntica (rasurado plano en punta). O (costo de carga) = Carga base × tarifa base (Op1); en Op2 se suma Carga solar × tarifa intermedia (crédito neto no aprovechado). Q y L provienen de la simulación horaria al tamaño de diseño y escalan con MIN(1, E_útil/E_diseño). Prefactibilidad — no bancable.
4. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW) | Exceso solar (kWh) | Carga solar BESS (kWh) | Carga base (kWh)
| may-25 | 139691.1956 | 12.9% | 87.1% | 0% | 18025.0252 | 121667.1704 | 0 | 240085.1917 | 139692.1956 | 16370 | 256455.1917 | 49413 | 52738.08 | 49240.4663 | 441224 | 490464.4663 | 1123.0217 | -0.021711 | 0 | 0 | 51471.9
| jun-25 | 123298.416 | 16.67% | 83.33% | 0% | 20550.0693 | 102749.3467 | 0 | 212596.8271 | 123299.416 | 14931 | 227527.8271 | 42282 | 45999.29 | 43139.6199 | 404931 | 448070.6199 | 1006.7151 | 0.28494 | 0 | 0 | 44043.8
| jul-25 | 131780.2188 | 12.9% | 87.1% | 0% | 17004.0282 | 114776.1906 | 0 | 234351.0327 | 131780.2188 | 40467 | 274818.0327 | 56718 | 62454.79 | 58745.9048 | 503385 | 562130.9048 | 1233.001 | -0.0010288 | 0 | 0 | 59081.2
| ago-25 | 120538.3044 | 16.13% | 83.87% | 0% | 19442.0491 | 101097.2553 | 0 | 211396.5899 | 120539.3044 | 14126 | 225522.5899 | 44577 | 49141.5 | 46235.4501 | 433915 | 480150.4501 | 1061.358 | -0.35802 | 0 | 0 | 46434.4
| sep-25 | 108994.188 | 13.33% | 86.67% | 0% | 14533.0251 | 94462.1629 | 0 | 192545.5388 | 108995.188 | 43548 | 236093.5388 | 49268 | 54117.82 | 50621.0224 | 453590 | 504211.0225 | 1119.7265 | 0.27352 | 0 | 0 | 51320.8
| oct-25 | 128241.0976 | 12.85% | 86.89% | 0.2542% | 16482.0125 | 111433.0848 | 326.0002 | 227132.9366 | 128241.0976 | 48106 | 275238.9366 | 56344 | 61890.36 | 57891.3471 | 313968 | 371859.3471 | 775.0574 | 348.9426 | 0 | 0 | 58691.7
| nov-25 | 129543.924 | 16.93% | 82.02% | 1.051% | 21925.9871 | 106255.9377 | 1361.9992 | 219365.5353 | 129543.924 | 31126 | 250491.5353 | 77505.7747 | 83060.36 | 77221.5868 | 304543 | 381764.5868 | 775.0566 | 285.9434 | 0 | 0 | 80735.2
| dic-25 | 128657.4648 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 16859.0609 | 110293.3985 | 1505.0054 | 211999.6731 | 128657.4648 | 29915 | 241914.6731 | 83706.2366 | 86077.91 | 79200.0509 | 289313 | 368513.0509 | 775.0563 | 506.9437 | 0 | 0 | 87194
| ene-26 | 134070.2384 | 13.2% | 85.68% | 1.12% | 17703.0315 | 114866.2043 | 1501.0027 | 216014.9371 | 134070.2384 | 56973 | 272987.9371 | 83706.2366 | 84264.28 | 77405.9472 | 282804 | 360209.9472 | 775.0603 | 365.9397 | 0 | 0 | 87194
| feb-26 | 126360.7296 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 18331.9608 | 106605.7719 | 1422.997 | 202481.3156 | 126360.7296 | 58701 | 261182.3156 | 74405.5437 | 74932.58 | 68856.1302 | 282966 | 351822.1302 | 775.0582 | 316.9418 | 0 | 0 | 77505.8
| mar-26 | 154888.5984 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 25212.9346 | 127941.6683 | 1733.9955 | 246291.1097 | 154888.5984 | 50659 | 296950.1097 | 80606.0056 | 81218.95 | 74632.7648 | 283136 | 357768.7648 | 775.0568 | 426.9432 | 0 | 0 | 83964.6
| abr-26 | 143243.748 | 13.44% | 86.4% | 0.1578% | 19248.9661 | 123768.7823 | 225.9996 | 230478.3064 | 143243.748 | 55118 | 285596.3064 | 60762 | 61224.04 | 56253.2064 | 283129 | 339382.2064 | 775.0589 | 535.9411 | 0 | 0 | 63293.8
| TOTAL | 1569308.124 |  |  |  | 225318.1506 | 1335916.973 | 8076.9996 | 2644738.994 | 1569312.124 |  | 3104778.994 | 759293.7972 | 797119.9664 | 739443.497 | 4276904 | 5016347.497 | 914.1022 | 232.3144
5. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18457335 | -16196544 | -18457335 | -16196544
| 2026 | 27061919 | 0 | 27061919 | 5639214.424 | 4180289.581 | 2967232.095 | 2090144.79 | 4762127.119 | 4762127.119 | 17.6% | 2465652.095 | 1496864.79 | -15991682.91 | -14699679.21
| 2027 | 28415014.95 | 0 | 28415014.95 | 5891569.269 | 4334437.759 | 3100015.731 | 2167218.88 | 4958772.418 | 9720899.537 | 17.45% | 2573356.731 | 1544274.88 | -13418326.17 | -13155404.33
| 2028 | 29835765.7 | 0 | 29835765.7 | 6155216.994 | 4494270.151 | 3238741.435 | 2247135.076 | 5163610.635 | 14884510.17 | 17.31% | 2685749.485 | 1593043.876 | -10732576.69 | -11562360.45
| 2029 | 31327553.98 | 0 | 31327553.98 | 6430662.954 | 4659996.363 | 3383675.114 | 2329998.182 | 5376986.022 | 20261496.19 | 17.16% | 2803033.567 | 1643202.422 | -7929543.123 | -9919158.033
| 2030 | 32893931.68 | 0 | 32893931.68 | 6718435.122 | 4831833.729 | 3535094.575 | 2415916.865 | 5599257.411 | 25860753.61 | 17.02% | 2925420.95 | 1694781.317 | -5004122.173 | -8224376.716
| 2031 | 34538628.27 | 0 | 34538628.27 | 7019085.093 | 5010007.598 | 3693290.058 | 2505003.799 | 5830798.835 | 31691552.44 | 16.88% | 3053132.751 | 1747811.474 | -1950989.421 | -6476565.243
| 2032 | 36265559.68 | 0 | 36265559.68 | 7333189.151 | 5194751.628 | 3858564.788 | 2597375.814 | 6072000.178 | 37763552.62 | 16.74% | 3186399.616 | 1802323.872 | 1235410.195 | -4674241.37
| 2033 | 38078837.66 | 0 | 38078837.66 | 7661349.366 | 5386308.094 | 4031235.562 | 2693154.047 | 6323267.851 | 44086820.47 | 16.61% | 3325462.132 | 1858349.508 | 4560872.327 | -2815891.862
| 2034 | 39982779.55 | 0 | 39982779.55 | 8004194.75 | 5584928.205 | 4211633.353 | 2792464.103 | 6585025.499 | 50671845.97 | 16.47% | 3470571.252 | 1915919.337 | 8031443.579 | -899972.5247
| 2035 | 41981918.52 | 0 | 41981918.52 | 8362382.465 | 5790872.433 | 4400103.946 | 2895436.216 | 6857714.736 | 57529560.7 | 16.33% | 3621988.739 | 1975064.213 | 11653432.32 | 1075091.688
| 2036 | 44081014.45 | 0 | 44081014.45 | 8736599.08 | 6004410.854 | 4597008.597 | 3002205.427 | 7141795.91 | 64671356.61 | 16.2% | 3779987.631 | 2035814.823 | 15433419.95 | 3110906.511
| 2037 | 46285065.17 | 0 | 46285065.17 | 9127561.889 | 6225823.504 | 4802724.732 | 3112911.752 | 7437748.909 | 72109105.52 | 16.07% | 3944852.717 | 2098201.618 | 19378272.67 | 5209108.128
| 2038 | 48599318.43 | 0 | 48599318.43 | 9536020.284 | 6455400.746 | 5017646.664 | 3227700.373 | 7746073.993 | 79855179.51 | 15.94% | 4116881.048 | 2162254.732 | 23495153.71 | 7371362.86
| 2039 | 51029284.35 | 0 | 51029284.35 | 9962757.191 | 6693443.648 | 5242186.352 | 3346721.824 | 8067292.663 | 87922472.18 | 15.81% | 4296382.455 | 2228003.901 | 27791536.17 | 9599366.761
| 2040 | 53580748.57 | 0 | 53580748.57 | 10408590.58 | 6940264.383 | 5476774.191 | 3470132.191 | 8401948.576 | 96324420.75 | 15.68% | 4483680.1 | 2295478.372 | 32275216.27 | 11894845.13
| 2041 | 56259786 | 0 | 56259786 | 10874375 | 7196186.632 | 0 | 0 | 18070561.64 | 114394982.4 | 32.12% | 0 | 0 | 32275216.27 | 11894845.13
| 2042 | 59072775.3 | 0 | 59072775.3 | 11361003.29 | 7461546.014 | 0 | 0 | 18822549.3 | 133217531.7 | 31.86% | 0 | 0 | 32275216.27 | 11894845.13
| 2043 | 62026414.06 | 0 | 62026414.06 | 11869408.18 | 7736690.523 | 0 | 0 | 19606098.71 | 152823630.4 | 31.61% | 0 | 0 | 32275216.27 | 11894845.13
| 2044 | 65127734.77 | 0 | 65127734.77 | 12400564.2 | 8021980.986 | 0 | 0 | 20422545.18 | 173246175.6 | 31.36% | 0 | 0 | 32275216.27 | 11894845.13
| 2045 | 68384121.5 | 0 | 68384121.5 | 12955489.45 | 8317791.535 | 0 | 0 | 21273280.98 | 194519456.6 | 31.11% | 0 | 0 | 32275216.27 | 11894845.13
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9576025.875 | -16196544 | -9576025.875 | -16196544
| 2026 | 27061919 | 0 | 27061919 | 3104778.994 | 4180289.581 | 1539495.193 | 2090144.79 | 3655428.591 | 3655428.591 | 13.51% | 1279265.693 | 1496864.79 | -8296760.182 | -14699679.21
| 2027 | 28415014.95 | 0 | 28415014.95 | 3243717.854 | 4334437.759 | 1608387.603 | 2167218.88 | 3802549.13 | 7457977.722 | 13.38% | 1335146.628 | 1544274.88 | -6961613.554 | -13155404.33
| 2028 | 29835765.7 | 0 | 29835765.7 | 3388874.228 | 4494270.151 | 1680362.948 | 2247135.076 | 3955646.355 | 11413624.08 | 13.26% | 1393459.925 | 1593043.876 | -5568153.629 | -11562360.45
| 2029 | 31327553.98 | 0 | 31327553.98 | 3540526.35 | 4659996.363 | 1755559.19 | 2329998.182 | 4114965.341 | 15528589.42 | 13.14% | 1454311.015 | 1643202.422 | -4113842.614 | -9919158.033
| 2030 | 32893931.68 | 0 | 32893931.68 | 3698964.904 | 4831833.729 | 1834120.464 | 2415916.865 | 4280761.304 | 19809350.72 | 13.01% | 1517809.88 | 1694781.317 | -2596032.733 | -8224376.716
| 2031 | 34538628.27 | 0 | 34538628.27 | 3864493.583 | 5010007.598 | 1916197.355 | 2505003.799 | 4453300.027 | 24262650.75 | 12.89% | 1584071.242 | 1747811.474 | -1011961.491 | -6476565.243
| 2032 | 36265559.68 | 0 | 36265559.68 | 4037429.671 | 5194751.628 | 2001947.187 | 2597375.814 | 4632858.299 | 28895509.05 | 12.77% | 1653214.768 | 1802323.872 | 641253.2769 | -4674241.37
| 2033 | 38078837.66 | 0 | 38078837.66 | 4218104.649 | 5386308.094 | 2091534.323 | 2693154.047 | 4819724.373 | 33715233.42 | 12.66% | 1725365.284 | 1858349.508 | 2366618.561 | -2815891.862
| 2034 | 39982779.55 | 0 | 39982779.55 | 4406864.832 | 5584928.205 | 2185130.484 | 2792464.103 | 5014198.451 | 38729431.87 | 12.54% | 1800652.993 | 1915919.337 | 4167271.553 | -899972.5247
| 2035 | 41981918.52 | 0 | 41981918.52 | 4604072.033 | 5790872.433 | 2282915.073 | 2895436.216 | 5216593.176 | 43946025.05 | 12.43% | 1879213.707 | 1975064.213 | 6046485.26 | 1075091.688
| 2036 | 44081014.45 | 0 | 44081014.45 | 4810104.257 | 6004410.854 | 2385075.523 | 3002205.427 | 5427234.161 | 49373259.21 | 12.31% | 1961189.088 | 2035814.823 | 8007674.349 | 3110906.511
| 2037 | 46285065.17 | 0 | 46285065.17 | 5025356.422 | 6225823.504 | 2491807.652 | 3112911.752 | 5646460.522 | 55019719.73 | 12.2% | 2046726.896 | 2098201.618 | 10054401.25 | 5209108.128
| 2038 | 48599318.43 | 0 | 48599318.43 | 5250241.122 | 6455400.746 | 2603316.045 | 3227700.373 | 5874625.45 | 60894345.18 | 12.09% | 2135981.251 | 2162254.732 | 12190382.5 | 7371362.86
| 2039 | 51029284.35 | 0 | 51029284.35 | 5485189.412 | 6693443.648 | 2719814.438 | 3346721.824 | 6112096.799 | 67006441.98 | 11.98% | 2229112.904 | 2228003.901 | 14419495.4 | 9599366.761
| 2040 | 53580748.57 | 0 | 53580748.57 | 5730651.638 | 6940264.383 | 2841526.134 | 3470132.191 | 6359257.696 | 73365699.68 | 11.87% | 2326289.524 | 2295478.372 | 16745784.92 | 11894845.13
| 2041 | 56259786 | 0 | 56259786 | 5987098.299 | 7196186.632 | 0 | 0 | 13183284.93 | 86548984.61 | 23.43% | 0 | 0 | 16745784.92 | 11894845.13
| 2042 | 59072775.3 | 0 | 59072775.3 | 6255020.948 | 7461546.014 | 0 | 0 | 13716566.96 | 100265551.6 | 23.22% | 0 | 0 | 16745784.92 | 11894845.13
| 2043 | 62026414.06 | 0 | 62026414.06 | 6534933.136 | 7736690.523 | 0 | 0 | 14271623.66 | 114537175.2 | 23.01% | 0 | 0 | 16745784.92 | 11894845.13
| 2044 | 65127734.77 | 0 | 65127734.77 | 6827371.393 | 8021980.986 | 0 | 0 | 14849352.38 | 129386527.6 | 22.8% | 0 | 0 | 16745784.92 | 11894845.13
| 2045 | 68384121.5 | 0 | 68384121.5 | 7132896.263 | 8317791.535 | 0 | 0 | 15450687.8 | 144837215.4 | 22.59% | 0 | 0 | 16745784.92 | 11894845.13
7. CASCADA DE AHORRO AÑO 1 — Opción 1 (datos de gráfica)
| Gasto real hoy | Ahorro PV | Ahorro BESS | Pago PPA | Pago particip. | Gasto final + pagos
Base invisible | 0 | 21422704.58 | 15783490.15 | 11603200.57 | 11603200.57 | 0
Valor | 27061919 | 5639214.424 | 4180289.581 | 2967232.095 | 2090144.79 | 31824046.12
8. DESPACHO DÍA TÍPICO — INVIERNO (punta 18–22h, 4h) — Opción 2 — GD Medición Neta (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 789.7 | 0 | 789.7 | -538.23 | 0 | 1327.9
1 | Base | 789.7 | 0 | 789.7 | -538.23 | 0 | 1327.9
2 | Base | 789.7 | 0 | 789.7 | -538.23 | 0 | 1327.9
3 | Base | 799 | 0 | 799 | -538.23 | 0 | 1337.2
4 | Base | 817.6 | 0 | 817.6 | -538.23 | 0 | 1355.8
5 | Base | 854.8 | 0 | 854.8 | -538.23 | 0 | 1393
6 | Intermedia | 910.5 | 0 | 910.5 | 0 | 0 | 910.5
7 | Intermedia | 975.5 | 145.2 | 841.1 | 0 | 0 | 841.1
8 | Intermedia | 1040.6 | 281.21 | 780.3 | 0 | 0 | 780.3
9 | Intermedia | 1068.5 | 399.62 | 698.6 | 0 | 0 | 698.6
10 | Intermedia | 1077.7 | 492.85 | 621.5 | 0 | 0 | 621.5
11 | Intermedia | 1077.7 | 555.08 | 563.9 | 0 | 0 | 563.9
12 | Intermedia | 1077.7 | 582.52 | 538.5 | 0 | 0 | 538.5
13 | Intermedia | 1068.5 | 573.34 | 537.8 | 0 | 0 | 537.8
14 | Intermedia | 1059.2 | 528.18 | 570.3 | 0 | 0 | 570.3
15 | Intermedia | 1049.9 | 449.75 | 633.6 | 0 | 0 | 633.6
16 | Intermedia | 1040.6 | 343.12 | 723 | 0 | 0 | 723
17 | Intermedia | 1022 | 214.88 | 823.1 | 0 | 0 | 823.1
18 | Punta | 1040.6 | 73.14 | 972.9 | 0 | 735.9077 | 236.9923
19 | Punta | 1059.2 | 0 | 1059.2 | 0 | 822.2077 | 236.9923
20 | Punta | 1040.6 | 0 | 1040.6 | 0 | 803.6077 | 236.9923
21 | Punta | 975.5 | 0 | 975.5 | 0 | 738.5077 | 236.9923
22 | Intermedia | 882.6 | 0 | 882.6 | 0 | 0 | 882.6
23 | Intermedia | 817.6 | 0 | 817.6 | 0 | 0 | 817.6
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Invierno (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 1059.2
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 3100.231
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 236.9923
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 236.9923
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 822.2077
Ahorro de capacidad de un mes-tipo invernal ($) |  |  |  | 318549.3176
El modelo mensual (columna Q) aplica este mismo rasurado plano a la Dmáx real de cada mes; por eso el ahorro de capacidad no depende de rasurar una sola hora.
9. DESPACHO DÍA TÍPICO — VERANO (punta 20–22h, 2h) — Opción 2 — GD Medición Neta (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 789.7 | 0 | 789.7 | -538.23 | 0 | 1327.9
1 | Base | 789.7 | 0 | 789.7 | -538.23 | 0 | 1327.9
2 | Base | 789.7 | 0 | 789.7 | -538.23 | 0 | 1327.9
3 | Base | 799 | 0 | 799 | -538.23 | 0 | 1337.2
4 | Base | 817.6 | 0 | 817.6 | -538.23 | 0 | 1355.8
5 | Base | 854.8 | 0 | 854.8 | -538.23 | 0 | 1393
6 | Intermedia | 910.5 | 0 | 910.5 | 0 | 0 | 910.5
7 | Intermedia | 975.5 | 145.2 | 841.1 | 0 | 0 | 841.1
8 | Intermedia | 1040.6 | 281.21 | 780.3 | 0 | 0 | 780.3
9 | Intermedia | 1068.5 | 399.62 | 698.6 | 0 | 0 | 698.6
10 | Intermedia | 1077.7 | 492.85 | 621.5 | 0 | 0 | 621.5
11 | Intermedia | 1077.7 | 555.08 | 563.9 | 0 | 0 | 563.9
12 | Intermedia | 1077.7 | 582.52 | 538.5 | 0 | 0 | 538.5
13 | Intermedia | 1068.5 | 573.34 | 537.8 | 0 | 0 | 537.8
14 | Intermedia | 1059.2 | 528.18 | 570.3 | 0 | 0 | 570.3
15 | Intermedia | 1049.9 | 449.75 | 633.6 | 0 | 0 | 633.6
16 | Intermedia | 1040.6 | 343.12 | 723 | 0 | 0 | 723
17 | Intermedia | 1022 | 214.88 | 823.1 | 0 | 0 | 823.1
18 | Intermedia | 1040.6 | 73.14 | 972.9 | 0 | 0 | 972.9
19 | Intermedia | 1059.2 | 0 | 1059.2 | 0 | 0 | 1059.2
20 | Punta | 1040.6 | 0 | 1040.6 | 0 | 1040.6 | 0
21 | Punta | 975.5 | 0 | 975.5 | 0 | 975.5 | 0
22 | Intermedia | 882.6 | 0 | 882.6 | 0 | 0 | 882.6
23 | Intermedia | 817.6 | 0 | 817.6 | 0 | 0 | 817.6
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Verano (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 1040.6
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 3100.231
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 0
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 0
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 1040.6
Nota: en verano la punta es de 2h (20–22h) → el BESS de 2h la cubre casi por completo (rasurado ≈ pico). En invierno la punta es 4h y el rasurado es parcial.

## Cancún
GEPP Cancún — Propuesta Solar + BESS ¦ GDMTH (Peninsular) ¦ Benito Juárez, Q.R. (montos MXN sin IVA)
1. DATOS BASE — últimos 12 meses reales (recibos CFE, sin IVA)
Mes | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | TOTAL
Consumo Base (kWh) | 131219 | 135885 | 101439 | 116365 | 100169 | 98572 | 94126 | 102510 | 100399 | 112612 | 121096 | 87120 | 1301512
Consumo Intermedia (kWh) | 271299 | 268040 | 274792 | 275738 | 231786 | 224586 | 183552 | 225061 | 190456 | 186342 | 201871 | 213852 | 2747375
Consumo Punta (kWh) | 30661 | 30139 | 34785 | 28280 | 26471 | 35922 | 53993 | 64699 | 54255 | 51438 | 55161 | 28376 | 494180
Consumo Total (kWh) | 433179 | 434064 | 411016 | 420383 | 358426 | 359080 | 331671 | 392270 | 345110 | 350392 | 378128 | 329348 | 4543067
Dem. máx. en punta (kW) | 697 | 718 | 756 | 673 | 602 | 717 | 659 | 710 | 608 | 642 | 631 | 612 | 756
Dem. máx. mensual (kW) | 697 | 718 | 756 | 673 | 602 | 717 | 659 | 710 | 608 | 649 | 631 | 612 | 756
Días con punta | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 23
Horas punta/día | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.43 | 3.6 | 3.7 | 3.63 | 3.67 | 3.69 | 2.26
Días del mes | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
Tarifa Base ($/kWh) | 1.3138 | 1.3404 | 1.3576 | 1.3593 | 1.3527 | 1.3527 | 1.318 | 1.262 | 1.235 | 1.2356 | 1.2362 | 1.2362
Tarifa Intermedia ($/kWh) | 2.2227 | 2.2709 | 2.3021 | 2.305 | 2.2898 | 2.2898 | 2.227 | 2.1256 | 2.0791 | 2.0802 | 2.0813 | 2.0812
Tarifa Punta ($/kWh) | 2.4821 | 2.5365 | 2.5716 | 2.5749 | 2.5572 | 2.5572 | 2.4864 | 2.372 | 2.32 | 2.3212 | 2.3225 | 2.3224
Tarifa Capacidad ($/kW·mes) | 422.31 | 432.34 | 438.82 | 439.43 | 435.41 | 435.41 | 422.34 | 401.23 | 392.2 | 392.43 | 392.66 | 392.65
Tarifa Distribución ($/kW·mes) | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 91.87 | 91.87 | 91.87 | 91.87
Gasto actual facturado ($ MXN) | 1428537 | 1476755 | 1432719 | 1449835 | 1246694 | 1242022 | 1133482 | 1270329 | 1087142 | 1138796 | 1181496 | 1065031 | 15152838
Umbral de demanda (kW) | 1021.4559 | 1057.6608 | 969.1945 | 991.2823 | 873.3577 | 846.727 | 808.1652 | 924.9906 | 813.7851 | 914.7661 | 891.6431 | 802.5049
Yield PV (kWh/kWp) | 139.624 | 127.44 | 131.192 | 123.256 | 118.32 | 121.768 | 114.96 | 112.592 | 116.312 | 113.792 | 140.616 | 139.92 | 1499.792
2. SISTEMA PROPUESTO — Opción 1 y Opción 2 (amarillo = editable)
Concepto |  | OPCIÓN 1 — Autoconsumo | OPCIÓN 2 — GD Medición Neta
Esquema legal |  | Autoconsumo interconectado (permiso CNE simplificado) | Generación Distribuida <0.7 MW (sin permiso)
Potencia PV (kWp DC) |  | 1270 | 839.45
Superficie requerida (m²) |  | 4400 | 3357.8
BESS potencia (kW) |  | 981 | 981
BESS capacidad (kWh) |  | 1962 | 1962
Energía útil BESS (kWh) |  | 1845.4652 | 1845.4652
Precio PPA (MXN/kWh, año 1) |  | 1.5423 | 1.7876
Participación inversionista BESS (%) |  | 50% | 50%
CAPEX PV (USD) |  | 715000 | 545642.5
CAPEX PV (MXN) |  | 12548250 | 9576025.875
CAPEX BESS (USD) |  | 549360 | 549360
CAPEX BESS (MXN) |  | 9641268 | 9641268
— Autoabasto TALA / ENEL (vence 2032) —
Beneficio autoabasto actual ($/año) |  | 0 | 0
Gasto sin autoabasto — CFE pleno ($/año) |  | 15152838 | 15152838
Gasto real hoy (con autoabasto) ($/año) |  | 15152838 | 15152838
Generación PV año 1 (kWh) |  | 1649771.2 | 1259000.394
Energía facturada al PPA (kWh) |  | 1616886.218 | 1259003.394
Ahorro bruto PV año 1 ($) |  | 3533310.706 | 2767113.349
Ahorro bruto BESS año 1 c/merma ($) |  | 2744097.633 | 2744097.633
Ahorro bruto total ($) |  | 6277408.339 | 5511210.982
Pago PPA año 1 ($) |  | 2017227.245 | 1539383.45
Pago participación BESS ($) |  | 1372048.816 | 1372048.816
AHORRO NETO GEPP año 1 ($) |  | 2888132.277 | 2599778.715
% ahorro bruto (vs gasto real hoy) |  | 41.43% | 36.37%
% ahorro neto (vs gasto real hoy) |  | 19.06% | 17.16%
TIR inversionista PV |  | 14.32% | 14.32%
TIR inversionista BESS |  | 9.306% | 9.306%
Participación req. p/ TIR BESS 16% |  | 65.64% | 65.64%
Payback simple inversionista PV (años) |  | 7 | 7
VAN GEPP del ahorro neto 20a (@WACC) |  | 32544738.22 | 29009150.96
3. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW) | Exceso solar (kWh) | Carga solar BESS (kWh) | Carga base (kWh)
| may-25 | 153586.4 | 11.89% | 81.3% | 0% | 19637.0511 | 133769.3484 | 0 | 323128.2885 | 153406.3995 | 13484 | 336612.2885 | 30661 | 30481.49 | 34142.8121 | 294283 | 328425.8121 | 696.8412 | 0.15882 | 15456.4 | 8737.5 | 23201
| jun-25 | 140184 | 15.39% | 80.79% | 0% | 23364 | 116820 | 0 | 296603.6436 | 140184 | 12249 | 308852.6436 | 30139 | 37894.13 | 34365.9947 | 310245 | 344610.9948 | 717.5949 | 0.40505 | 6994.6 | 3124 | 28270.8
| jul-25 | 144311.2 | 10.8% | 81.65% | 0% | 16886.0234 | 125690.1742 | 0 | 312275.8154 | 142576.1976 | 18302 | 330577.8154 | 34785 | 37928.74 | 40261.3185 | 331834 | 372095.3185 | 756.1962 | -0.19616 | 13538.6 | 8296.3 | 27938.1
| ago-25 | 135581.6 | 14.54% | 81.33% | 0% | 21304.9372 | 113713.6645 | 0 | 291069.7978 | 135018.6017 | 8309 | 299378.7978 | 28280 | 36182.76 | 32775.4595 | 295883 | 328658.4595 | 673.3336 | -0.33364 | 6637.1 | 2839.7 | 26618.7
| sep-25 | 130152 | 11.72% | 80.48% | 0% | 16454 | 112798 | 0 | 280542.1862 | 129252 | 10359 | 290901.1862 | 26471 | 24966.81 | 30392.3478 | 261949 | 292341.3478 | 601.6146 | 0.38543 | 15099.2 | 9116.9 | 18457
| oct-25 | 133944.8 | 10.9% | 80.11% | 0.2205% | 16047.976 | 115963.8268 | 340.9995 | 288114.0718 | 132352.8024 | 23419 | 311533.0718 | 35922 | 35213.6 | 41243.3953 | 200884 | 242127.3953 | 461.3674 | 255.6326 | 17624.4 | 11386.7 | 26032.1
| nov-25 | 126456 | 13.9% | 74.9% | 1.2% | 19308 | 103049 | 1330 | 258244.979 | 123687 | 19529 | 277773.979 | 46136.6292 | 46486.12 | 51372.3677 | 194853 | 246225.3677 | 461.3653 | 197.6347 | 18578.9 | 12788.8 | 35270.2
| dic-25 | 123851.2 | 12.05% | 83.34% | 1.337% | 15914.0257 | 106173.1715 | 1449.0023 | 249202.2272 | 123536.1995 | 17244 | 266446.2272 | 49827.5595 | 62408.31 | 52688.4919 | 185114 | 237802.4919 | 461.3663 | 248.6337 | 4892 | 2451.8 | 49451.9
| ene-26 | 127943.2 | 11.54% | 78.52% | 1.278% | 16143.0252 | 108840.1701 | 1432.0022 | 249548.4791 | 126415.1976 | 15239 | 264787.4791 | 49827.5595 | 49293.61 | 51498.8589 | 180947 | 232445.8589 | 461.3641 | 146.6359 | 16464.8 | 11989.9 | 39913.9
| feb-26 | 125171.2 | 13.34% | 78.16% | 1.285% | 18116.0289 | 105123.168 | 1410.0023 | 244334.2766 | 124649.1992 | 12852 | 257186.2766 | 44291.164 | 45842.59 | 45802.2309 | 181054 | 226856.2309 | 461.3664 | 180.6336 | 13251.3 | 9035.2 | 37101.5
| mar-26 | 154677.6 | 13.63% | 71.94% | 1.278% | 23567.9391 | 121579.6856 | 1730.9955 | 286198.723 | 146878.6202 | 13841 | 300039.723 | 47982.0944 | 35678.29 | 49651.4714 | 181160 | 230811.4714 | 461.3661 | 169.6339 | 29204.1 | 21120.1 | 28861.3
| abr-26 | 153912 | 9.45% | 71.51% | 0.1367% | 16158 | 122529 | 243 | 275546.2176 | 138930 | 13675 | 289221.2176 | 28376 | 0 | 29360.4107 | 181156 | 210516.4107 | 461.3676 | 150.6324 | 42624.9 | 29558.3 | 0
| TOTAL | 1649771.2 |  |  |  | 222901.0067 | 1386049.209 | 7936.0018 | 3354808.706 | 1616886.218 |  | 3533310.706 | 452699.0067 | 609471.2505 | 493555.1594 | 2799362 | 3292917.159 | 556.262 | 112.488
Nueva regla de despacho (Carga Solar): el BESS se carga PRIMERO con el excedente solar del mediodía (columna V) y sólo el faltante se toma de la red en horario base 0–5 h (columna W); U = excedente solar disponible. Descarga idéntica (rasurado plano en punta). O (costo de carga) = Carga base × tarifa base (Op1); en Op2 se suma Carga solar × tarifa intermedia (crédito neto no aprovechado). Q y L provienen de la simulación horaria al tamaño de diseño y escalan con MIN(1, E_útil/E_diseño). Prefactibilidad — no bancable.
4. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW) | Exceso solar (kWh) | Carga solar BESS (kWh) | Carga base (kWh)
| may-25 | 117207.3668 | 12.9% | 87.1% | 0% | 15124.0473 | 102084.3195 | 0 | 246772.7903 | 117208.3668 | 12284 | 259056.7903 | 30661 | 41960.86 | 34142.8121 | 294283 | 328425.8121 | 696.8412 | 0.15882 | 0 | 0 | 31938.5
| jun-25 | 106979.508 | 16.67% | 83.33% | 0% | 17829.918 | 89149.59 | 0 | 226349.026 | 106979.508 | 10597 | 236946.026 | 30139 | 42081.58 | 34365.9947 | 310245 | 344610.9948 | 717.5949 | 0.40505 | 0 | 0 | 31394.8
| jul-25 | 110129.1244 | 12.9% | 87.1% | 0% | 14210.0161 | 95919.1083 | 0 | 240106.8971 | 110129.1244 | 16657 | 256763.8971 | 34785 | 49191.79 | 40261.3185 | 331834 | 372095.3185 | 756.1962 | -0.19616 | 0 | 0 | 36234.4
| ago-25 | 103467.2492 | 16.13% | 83.87% | 0% | 16688.0402 | 86779.209 | 0 | 222710.1298 | 103467.2492 | 6763 | 229473.1298 | 28280 | 40042.71 | 32775.4595 | 295883 | 328658.4595 | 673.3336 | -0.33364 | 0 | 0 | 29458.3
| sep-25 | 99323.724 | 13.33% | 86.67% | 0% | 13242.9632 | 86080.7608 | 0 | 215021.4824 | 99323.724 | 9226 | 224247.4824 | 26471 | 37299.29 | 30392.3478 | 261949 | 292341.3478 | 601.6146 | 0.38543 | 0 | 0 | 27574
| oct-25 | 102218.1476 | 12.85% | 86.89% | 0.2544% | 13137.019 | 88821.1283 | 260.0004 | 221817.938 | 102218.1476 | 22548 | 244365.938 | 35922 | 50616.34 | 41243.3953 | 200884 | 242127.3953 | 461.3674 | 255.6326 | 0 | 0 | 37418.8
| nov-25 | 96503.172 | 16.93% | 82.02% | 1.052% | 16334.0291 | 79155.1411 | 1015.0018 | 200330.4501 | 96504.172 | 18743 | 219073.4501 | 46136.6292 | 63341.75 | 51372.3677 | 194853 | 246225.3677 | 461.3653 | 197.6347 | 14.8 | 0 | 48059
| dic-25 | 94515.3544 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 12385.0464 | 81025.3038 | 1106.0041 | 190480.7562 | 94516.3544 | 15832 | 206312.7562 | 49827.5595 | 65502.48 | 52688.4919 | 185114 | 237802.4919 | 461.3663 | 248.6337 | 0 | 0 | 51903.7
| ene-26 | 97638.1084 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 12893.0143 | 83653.0929 | 1093.0012 | 192381.7809 | 97639.1084 | 14504 | 206885.7809 | 49827.5595 | 64101.08 | 51498.8589 | 180947 | 232445.8589 | 461.3641 | 146.6359 | 0 | 0 | 51903.7
| feb-26 | 95522.6944 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 13857.9557 | 80588.7422 | 1075.9966 | 187261.1947 | 95522.6944 | 9808 | 197069.1947 | 44291.164 | 57006.42 | 45802.2309 | 181054 | 226856.2309 | 461.3664 | 180.6336 | 0 | 0 | 46136.6
| mar-26 | 118040.1012 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 19215.0165 | 97504.0836 | 1321.0011 | 229756.8777 | 118040.1012 | 12332 | 242088.8777 | 47982.0944 | 61786.94 | 49651.4714 | 181160 | 230811.4714 | 461.3661 | 169.6339 | 480.4 | 0 | 49981.3
| abr-26 | 117455.844 | 13.44% | 86.4% | 0.1575% | 15782.979 | 101486.8652 | 184.9998 | 231155.026 | 117454.844 | 13675 | 244830.026 | 28376 | 37508.29 | 29360.4107 | 181156 | 210516.4107 | 461.3676 | 150.6324 | 2922.4 | 1145.9 | 28412.4
| TOTAL | 1259000.394 |  |  |  | 180700.0448 | 1072247.345 | 6056.005 | 2604144.349 | 1259003.394 |  | 2767113.349 | 452699.0067 | 609471.2505 | 493555.1594 | 2799362 | 3292917.159 | 556.262 | 112.488
5. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12548250 | -9641268 | -12548250 | -9641268
| 2026 | 15152838 | 0 | 15152838 | 3533310.706 | 2744097.633 | 2017227.245 | 1372048.816 | 2888132.277 | 2888132.277 | 19.06% | 1676227.245 | 1018888.816 | -10872022.75 | -8622379.184
| 2027 | 15910479.9 | 0 | 15910479.9 | 3691426.36 | 2845286.233 | 2107498.164 | 1422643.117 | 3006571.312 | 5894703.589 | 18.9% | 1749448.164 | 1051825.117 | -9122574.591 | -7570554.067
| 2028 | 16706003.9 | 0 | 16706003.9 | 3856617.689 | 2950206.163 | 2201808.707 | 1475103.081 | 3129912.064 | 9024615.653 | 18.74% | 1825856.207 | 1085744.181 | -7296718.383 | -6484809.886
| 2029 | 17541304.09 | 0 | 17541304.09 | 4029201.331 | 3058995.015 | 2300339.647 | 1529497.508 | 3258359.192 | 12282974.84 | 18.58% | 1905589.522 | 1120670.663 | -5391128.862 | -5364139.223
| 2030 | 18418369.29 | 0 | 18418369.29 | 4209508.091 | 3171795.456 | 2403279.846 | 1585897.728 | 3392125.973 | 15675100.82 | 18.42% | 1988792.215 | 1156629.541 | -3402336.647 | -4207509.682
| 2031 | 19339287.76 | 0 | 19339287.76 | 4397883.578 | 3288755.414 | 2510826.619 | 1644377.707 | 3531434.665 | 19206535.48 | 18.26% | 2075614.606 | 1193646.11 | -1326722.041 | -3013863.572
| 2032 | 20306252.15 | 0 | 20306252.15 | 4594688.868 | 3410028.27 | 2623186.11 | 1705014.135 | 3676516.892 | 22883052.37 | 18.11% | 2166213.497 | 1231745.958 | 839491.4562 | -1782117.613
| 2033 | 21321564.75 | 0 | 21321564.75 | 4800301.195 | 3535773.062 | 2740573.689 | 1767886.531 | 3827614.037 | 26710666.41 | 17.95% | 2260752.445 | 1270954.946 | 3100243.901 | -511162.6676
| 2034 | 22387642.99 | 0 | 22387642.99 | 5015114.673 | 3666154.694 | 2863214.361 | 1833077.347 | 3984977.659 | 30695644.07 | 17.8% | 2359402.055 | 1311299.182 | 5459645.956 | 800136.5148
| 2035 | 23507025.14 | 0 | 23507025.14 | 5239541.055 | 3801344.148 | 2991343.204 | 1900672.074 | 4148869.925 | 34844514 | 17.65% | 2462340.282 | 1352805.001 | 7921986.238 | 2152941.516
| 2036 | 24682376.4 | 0 | 24682376.4 | 5474010.517 | 3941518.714 | 3125205.812 | 1970759.357 | 4319564.061 | 39164078.06 | 17.5% | 2569752.745 | 1395498.93 | 10491738.98 | 3548440.446
| 2037 | 25916495.22 | 0 | 25916495.22 | 5718972.487 | 4086862.216 | 3265058.772 | 2043431.108 | 4497344.823 | 43661422.88 | 17.35% | 2681833.051 | 1439407.66 | 13173572.03 | 4987848.107
| 2038 | 27212319.98 | 0 | 27212319.98 | 5974896.506 | 4237565.26 | 3411170.153 | 2118782.63 | 4682508.984 | 48343931.86 | 17.21% | 2798783.145 | 1484558.01 | 15972355.18 | 6472406.117
| 2039 | 28572935.98 | 0 | 28572935.98 | 6242273.125 | 4393825.479 | 3563820.017 | 2196912.74 | 4875365.848 | 53219297.71 | 17.06% | 2920813.659 | 1530976.889 | 18893168.84 | 8003383.006
| 2040 | 30001582.78 | 0 | 30001582.78 | 6521614.847 | 4555847.794 | 3723300.963 | 2277923.897 | 5076237.782 | 58295535.49 | 16.92% | 3048144.287 | 1578691.253 | 21941313.13 | 9582074.259
| 2041 | 31501661.92 | 0 | 31501661.92 | 6813457.112 | 4723844.681 | 0 | 0 | 11537301.79 | 69832837.29 | 36.62% | 0 | 0 | 21941313.13 | 9582074.259
| 2042 | 33076745.01 | 0 | 33076745.01 | 7118359.317 | 4898036.454 | 0 | 0 | 12016395.77 | 81849233.06 | 36.33% | 0 | 0 | 21941313.13 | 9582074.259
| 2043 | 34730582.26 | 0 | 34730582.26 | 7436905.897 | 5078651.548 | 0 | 0 | 12515557.44 | 94364790.5 | 36.04% | 0 | 0 | 21941313.13 | 9582074.259
| 2044 | 36467111.38 | 0 | 36467111.38 | 7769707.436 | 5265926.824 | 0 | 0 | 13035634.26 | 107400424.8 | 35.75% | 0 | 0 | 21941313.13 | 9582074.259
| 2045 | 38290466.94 | 0 | 38290466.94 | 8117401.843 | 5460107.876 | 0 | 0 | 13577509.72 | 120977934.5 | 35.46% | 0 | 0 | 21941313.13 | 9582074.259
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9576025.875 | -9641268 | -9576025.875 | -9641268
| 2026 | 15152838 | 0 | 15152838 | 2767113.349 | 2744097.633 | 1539383.45 | 1372048.816 | 2599778.715 | 2599778.715 | 17.16% | 1279153.95 | 1018888.816 | -8296871.925 | -8622379.184
| 2027 | 15910479.9 | 0 | 15910479.9 | 2890941.672 | 2845286.233 | 1608270.86 | 1422643.117 | 2705313.928 | 5305092.644 | 17% | 1335029.885 | 1051825.117 | -6961842.04 | -7570554.067
| 2028 | 16706003.9 | 0 | 16706003.9 | 3020311.311 | 2950206.163 | 1680240.981 | 1475103.081 | 2815173.412 | 8120266.056 | 16.85% | 1393337.957 | 1085744.181 | -5568504.083 | -6484809.886
| 2029 | 17541304.09 | 0 | 17541304.09 | 3155470.243 | 3058995.015 | 1755431.765 | 1529497.508 | 2929535.985 | 11049802.04 | 16.7% | 1454183.59 | 1120670.663 | -4114320.493 | -5364139.223
| 2030 | 18418369.29 | 0 | 18418369.29 | 3296677.536 | 3171795.456 | 1833987.336 | 1585897.728 | 3048587.928 | 14098389.97 | 16.55% | 1517676.752 | 1156629.541 | -2596643.741 | -4207509.682
| 2031 | 19339287.76 | 0 | 19339287.76 | 3444203.856 | 3288755.414 | 1916058.269 | 1644377.707 | 3172523.293 | 17270913.26 | 16.4% | 1583932.156 | 1193646.11 | -1012711.584 | -3013863.572
| 2032 | 20306252.15 | 0 | 20306252.15 | 3598331.978 | 3410028.27 | 2001801.877 | 1705014.135 | 3301544.236 | 20572457.5 | 16.26% | 1653069.458 | 1231745.958 | 640357.874 | -1782117.613
| 2033 | 21321564.75 | 0 | 21321564.75 | 3759357.334 | 3535773.062 | 2091382.511 | 1767886.531 | 3435861.354 | 24008318.85 | 16.11% | 1725213.471 | 1270954.946 | 2365571.346 | -511162.6676
| 2034 | 22387642.99 | 0 | 22387642.99 | 3927588.575 | 3666154.694 | 2184971.878 | 1833077.347 | 3575694.043 | 27584012.9 | 15.97% | 1800494.387 | 1311299.182 | 4166065.732 | 800136.5148
| 2035 | 23507025.14 | 0 | 23507025.14 | 4103348.164 | 3801344.148 | 2282749.37 | 1900672.074 | 3721270.868 | 31305283.76 | 15.83% | 1879048.004 | 1352805.001 | 6045113.736 | 2152941.516
| 2036 | 24682376.4 | 0 | 24682376.4 | 4286972.994 | 3941518.714 | 2384902.404 | 1970759.357 | 3872829.947 | 35178113.71 | 15.69% | 1961015.97 | 1395498.93 | 8006129.706 | 3548440.446
| 2037 | 25916495.22 | 0 | 25916495.22 | 4478815.035 | 4086862.216 | 2491626.787 | 2043431.108 | 4030619.357 | 39208733.07 | 15.55% | 2046546.031 | 1439407.66 | 10052675.74 | 4987848.107
| 2038 | 27212319.98 | 0 | 27212319.98 | 4679242.008 | 4237565.26 | 2603127.085 | 2118782.63 | 4194897.553 | 43403630.62 | 15.42% | 2135792.292 | 1484558.01 | 12188468.03 | 6472406.117
| 2039 | 28572935.98 | 0 | 28572935.98 | 4888638.088 | 4393825.479 | 2719617.022 | 2196912.74 | 4365933.805 | 47769564.43 | 15.28% | 2228915.489 | 1530976.889 | 14417383.52 | 8003383.006
| 2040 | 30001582.78 | 0 | 30001582.78 | 5107404.643 | 4555847.794 | 2841319.884 | 2277923.897 | 4544008.655 | 52313573.08 | 15.15% | 2326083.274 | 1578691.253 | 16743466.79 | 9582074.259
| 2041 | 31501661.92 | 0 | 31501661.92 | 5335961 | 4723844.681 | 0 | 0 | 10059805.68 | 62373378.76 | 31.93% | 0 | 0 | 16743466.79 | 9582074.259
| 2042 | 33076745.01 | 0 | 33076745.01 | 5574745.255 | 4898036.454 | 0 | 0 | 10472781.71 | 72846160.47 | 31.66% | 0 | 0 | 16743466.79 | 9582074.259
| 2043 | 34730582.26 | 0 | 34730582.26 | 5824215.105 | 5078651.548 | 0 | 0 | 10902866.65 | 83749027.12 | 31.39% | 0 | 0 | 16743466.79 | 9582074.259
| 2044 | 36467111.38 | 0 | 36467111.38 | 6084848.731 | 5265926.824 | 0 | 0 | 11350775.56 | 95099802.68 | 31.13% | 0 | 0 | 16743466.79 | 9582074.259
| 2045 | 38290466.94 | 0 | 38290466.94 | 6357145.712 | 5460107.876 | 0 | 0 | 11817253.59 | 106917056.3 | 30.86% | 0 | 0 | 16743466.79 | 9582074.259
7. CASCADA DE AHORRO AÑO 1 — Opción 1 (datos de gráfica)
| Gasto real hoy | Ahorro PV | Ahorro BESS | Pago PPA | Pago particip. | Gasto final + pagos
Base invisible | 0 | 11619527.29 | 8086216.589 | 5342118.956 | 5342118.956 | 0
Valor | 15152838 | 3533310.706 | 2744097.633 | 2017227.245 | 1372048.816 | 18040970.28
8. DESPACHO DÍA TÍPICO — INVIERNO (punta 18–22h, 4h) — Opción 2 — GD Medición Neta (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 425.1 | 0 | 425.1 | -320.39 | 0 | 745.5
1 | Base | 425.1 | 0 | 425.1 | -320.39 | 0 | 745.5
2 | Base | 425.1 | 0 | 425.1 | -320.39 | 0 | 745.5
3 | Base | 430.1 | 0 | 430.1 | -320.39 | 0 | 750.5
4 | Base | 440.1 | 0 | 440.1 | -320.39 | 0 | 760.5
5 | Base | 460.1 | 0 | 460.1 | -320.39 | 0 | 780.5
6 | Intermedia | 490.1 | 0 | 490.1 | 0 | 0 | 490.1
7 | Intermedia | 525.1 | 124.46 | 417.3 | 0 | 0 | 417.3
8 | Intermedia | 560.1 | 241.07 | 351.3 | 0 | 0 | 351.3
9 | Intermedia | 575.1 | 342.55 | 278.4 | 0 | 0 | 278.4
10 | Intermedia | 580.1 | 422.56 | 214.1 | 0 | 0 | 214.1
11 | Intermedia | 580.1 | 475.9 | 167.9 | 0 | 0 | 167.9
12 | Intermedia | 580.1 | 499.46 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5
13 | Intermedia | 575.1 | 491.61 | 149.3 | 0 | 0 | 149.3
14 | Intermedia | 570.1 | 452.81 | 177.9 | 0 | 0 | 177.9
15 | Intermedia | 565.1 | 385.62 | 231.1 | 0 | 0 | 231.1
16 | Intermedia | 560.1 | 294.18 | 305.3 | 0 | 0 | 305.3
17 | Intermedia | 550.1 | 184.27 | 390.5 | 0 | 0 | 390.5
18 | Punta | 560.1 | 62.69 | 505.8 | 0 | 426.8913 | 78.9087
19 | Punta | 570.1 | 0 | 570.1 | 0 | 491.1913 | 78.9087
20 | Punta | 560.1 | 0 | 560.1 | 0 | 481.1913 | 78.9087
21 | Punta | 525.1 | 0 | 525.1 | 0 | 446.1913 | 78.9087
22 | Intermedia | 475.1 | 0 | 475.1 | 0 | 0 | 475.1
23 | Intermedia | 440.1 | 0 | 440.1 | 0 | 0 | 440.1
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Invierno (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 570.1
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 1845.4652
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 78.9087
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 78.9087
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 491.1913
Ahorro de capacidad de un mes-tipo invernal ($) |  |  |  | 204549.655
El modelo mensual (columna Q) aplica este mismo rasurado plano a la Dmáx real de cada mes; por eso el ahorro de capacidad no depende de rasurar una sola hora.
9. DESPACHO DÍA TÍPICO — VERANO (punta 20–22h, 2h) — Opción 2 — GD Medición Neta (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 425.1 | 0 | 425.1 | -320.39 | 0 | 745.5
1 | Base | 425.1 | 0 | 425.1 | -320.39 | 0 | 745.5
2 | Base | 425.1 | 0 | 425.1 | -320.39 | 0 | 745.5
3 | Base | 430.1 | 0 | 430.1 | -320.39 | 0 | 750.5
4 | Base | 440.1 | 0 | 440.1 | -320.39 | 0 | 760.5
5 | Base | 460.1 | 0 | 460.1 | -320.39 | 0 | 780.5
6 | Intermedia | 490.1 | 0 | 490.1 | 0 | 0 | 490.1
7 | Intermedia | 525.1 | 124.46 | 417.3 | 0 | 0 | 417.3
8 | Intermedia | 560.1 | 241.07 | 351.3 | 0 | 0 | 351.3
9 | Intermedia | 575.1 | 342.55 | 278.4 | 0 | 0 | 278.4
10 | Intermedia | 580.1 | 422.56 | 214.1 | 0 | 0 | 214.1
11 | Intermedia | 580.1 | 475.9 | 167.9 | 0 | 0 | 167.9
12 | Intermedia | 580.1 | 499.46 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5
13 | Intermedia | 575.1 | 491.61 | 149.3 | 0 | 0 | 149.3
14 | Intermedia | 570.1 | 452.81 | 177.9 | 0 | 0 | 177.9
15 | Intermedia | 565.1 | 385.62 | 231.1 | 0 | 0 | 231.1
16 | Intermedia | 560.1 | 294.18 | 305.3 | 0 | 0 | 305.3
17 | Intermedia | 550.1 | 184.27 | 390.5 | 0 | 0 | 390.5
18 | Intermedia | 560.1 | 62.69 | 505.8 | 0 | 0 | 505.8
19 | Intermedia | 570.1 | 0 | 570.1 | 0 | 0 | 570.1
20 | Punta | 560.1 | 0 | 560.1 | 0 | 560.1 | 0
21 | Punta | 525.1 | 0 | 525.1 | 0 | 525.1 | 0
22 | Intermedia | 475.1 | 0 | 475.1 | 0 | 0 | 475.1
23 | Intermedia | 440.1 | 0 | 440.1 | 0 | 0 | 440.1
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Verano (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 560.1
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 1845.4652
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 0
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 0
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 560.1
Nota: en verano la punta es de 2h (20–22h) → el BESS de 2h la cubre casi por completo (rasurado ≈ pico). En invierno la punta es 4h y el rasurado es parcial.

## Proplasa
GEPP Proplasa — Propuesta Solar + BESS ¦ GDMTH (V. de México Norte) ¦ Cuautitlán Izcalli, Méx. (montos MXN sin IVA)
1. DATOS BASE — últimos 12 meses reales (recibos CFE, sin IVA)
Mes | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | TOTAL
Consumo Base (kWh) | 3062070 | 2851900 | 2393563 | 2871886 | 2475285 | 2270491 | 2403501 | 2273858 | 2435462 | 2403239 | 2852898 | 2449911 | 30744064
Consumo Intermedia (kWh) | 5295526 | 4915625 | 4440610 | 4951683 | 4289473 | 4217095 | 3548867 | 3514507 | 4007070 | 3515595 | 4098354 | 4443548 | 51237953
Consumo Punta (kWh) | 504661 | 491592 | 454077 | 472890 | 419682 | 522441 | 864535 | 837753 | 967455 | 851537 | 979353 | 525209 | 7891185
Consumo Total (kWh) | 8862257 | 8259117 | 7288250 | 8296459 | 7184440 | 7010027 | 6816903 | 6626118 | 7409987 | 6770371 | 7930605 | 7418668 | 89873202
Dem. máx. en punta (kW) | 11470 | 11705 | 9871 | 11259 | 9538 | 10425 | 10553 | 9194 | 10842 | 10624 | 11198 | 11332 | 11705
Dem. máx. mensual (kW) | 13876 | 12603 | 10891 | 12346 | 11549 | 10451 | 12398 | 12134 | 12875 | 13847 | 14503 | 13374 | 14503
Días con punta | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 23
Horas punta/día | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.43 | 3.6 | 3.7 | 3.63 | 3.67 | 3.69 | 2.26
Días del mes | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
Tarifa Base ($/kWh) | 1.1749 | 1.1983 | 1.2133 | 1.2147 | 1.2095 | 1.2095 | 1.1791 | 1.1301 | 1.106 | 1.1065 | 1.1071 | 1.107
Tarifa Intermedia ($/kWh) | 1.9422 | 1.9837 | 2.0106 | 2.0131 | 2.0005 | 2.0006 | 1.9464 | 1.859 | 1.8185 | 1.8194 | 1.8204 | 1.8204
Tarifa Punta ($/kWh) | 2.273 | 2.3224 | 2.3544 | 2.3574 | 2.3417 | 2.3417 | 2.2773 | 2.1734 | 2.1258 | 2.1269 | 2.1281 | 2.128
Tarifa Capacidad ($/kW·mes) | 432.62 | 442.9 | 449.54 | 450.17 | 446.05 | 446.05 | 432.66 | 411.03 | 401.78 | 402.01 | 402.26 | 402.24
Tarifa Distribución ($/kW·mes) | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15
Gasto actual facturado ($ MXN) | 18374851 | 19150128 | 16543765 | 18816263 | 16458917 | 16143663 | 15535451 | 14564709 | 15688788 | 14520758 | 18689765 | 17763059 | 202250117
Umbral de demanda (kW) | 20897.6066 | 20124.5541 | 17186.0262 | 19563.4291 | 17505.9454 | 16529.9637 | 16610.3874 | 15624.6887 | 17473.0876 | 17675.3629 | 18700.7286 | 18076.6764
Yield PV (kWh/kWp) | 143.096 | 133.92 | 135.16 | 126.48 | 119.52 | 131.688 | 136.56 | 130.944 | 142.848 | 139.104 | 170.128 | 150.72 | 1660.168
2. SISTEMA PROPUESTO — Opción 1 y Opción 2 (amarillo = editable)
Concepto |  | OPCIÓN 1 — Autoconsumo | OPCIÓN 2 — GD Medición Neta
Esquema legal |  | Autoconsumo interconectado (permiso CNE simplificado) | Generación Distribuida <0.7 MW (sin permiso)
Potencia PV (kWp DC) |  | 3848.9 | 2518.35
Superficie requerida (m²) |  | 15395.6 | 10073.4
BESS potencia (kW) |  | 11787 | 11787
BESS capacidad (kWh) |  | 23574 | 23574
Energía útil BESS (kWh) |  | 22173.8001 | 22173.8001
Precio PPA (MXN/kWh, año 1) |  | 1.3656 | 1.6149
Participación inversionista BESS (%) |  | 50% | 50%
CAPEX PV (USD) |  | 2501785 | 1636927.5
CAPEX PV (MXN) |  | 43906326.75 | 28728077.63
CAPEX BESS (USD) |  | 6600720 | 6600720
CAPEX BESS (MXN) |  | 115842636 | 115842636
— Autoabasto TALA / ENEL (vence 2032) —
Beneficio autoabasto actual ($/año) |  | 57664105.6564 | 57664105.66
Gasto sin autoabasto — CFE pleno ($/año) |  | 259914222.7 | 259914222.7
Gasto real hoy (con autoabasto) ($/año) |  | 202250117 | 202250117
Generación PV año 1 (kWh) |  | 6389820.615 | 4180884.083
Energía facturada al PPA (kWh) |  | 6389820.615 | 4180884.083
Ahorro bruto PV año 1 ($) |  | 12005084.82 | 7857249.497
Ahorro bruto BESS año 1 c/merma ($) |  | 38176081.32 | 38176081.32
Ahorro bruto total ($) |  | 50181166.14 | 46033330.81
Pago PPA año 1 ($) |  | 7058195.852 | 4618204.558
Pago participación BESS ($) |  | 19088040.66 | 19088040.66
AHORRO NETO GEPP año 1 ($) |  | 24034929.63 | 22327085.6
% ahorro bruto (vs gasto real hoy) |  | 24.81% | 22.76%
% ahorro neto (vs gasto real hoy) |  | 11.88% | 11.04%
TIR inversionista PV |  | 14.32% | 14.32%
TIR inversionista BESS |  | 12.58% | 12.58%
Participación req. p/ TIR BESS 16% |  | 56.55% | 56.55%
Payback simple inversionista PV (años) |  | 7 | 7
VAN GEPP del ahorro neto 20a (@WACC) |  | 262712252.5 | 242308404.8
3. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW) | Exceso solar (kWh) | Carga solar BESS (kWh) | Carga base (kWh)
| may-25 | 550762.1944 | 12.9% | 87.1% | 0% | 71066.0251 | 479696.1693 | 0 | 1015161.373 | 550762.1944 | 25531 | 1040692.373 | 487823.6031 | 597024.95 | 511798.1006 | 4796371.769 | 5308169.869 | 11086.8008 | 383.1992 | 0 | 0 | 508149.6
| jun-25 | 515444.688 | 16.67% | 83.33% | 0% | 85906.948 | 429536.74 | 0 | 955014.3269 | 515443.688 | 24690 | 979704.3269 | 465649.8029 | 581237.67 | 500187.4369 | 4910343.741 | 5410531.178 | 11086.8 | 618.2 | 0 | 0 | 485051.9
| jul-25 | 520217.324 | 12.9% | 87.1% | 0% | 67125.0418 | 453093.2822 | 0 | 992432.1664 | 520218.324 | 24115 | 1016547.166 | 454077 | 573887.11 | 495191.7804 | 4437477.003 | 4932668.784 | 9871.1505 | -0.15052 | 0 | 0 | 472996.9
| ago-25 | 486808.872 | 16.13% | 83.87% | 0% | 78517.9793 | 408290.8926 | 0 | 917306.1855 | 486808.872 | 22566 | 939872.1855 | 465649.8029 | 589192.52 | 508530.3292 | 4987603.045 | 5496133.374 | 11079.3768 | 179.6232 | 0 | 0 | 485051.9
| sep-25 | 460020.528 | 13.33% | 86.67% | 0% | 61335.9371 | 398683.5909 | 0 | 871752.3395 | 460019.528 | 22035 | 893787.3395 | 419682 | 528755.6 | 454013.7363 | 4254487.653 | 4708501.389 | 9538.1407 | -0.14069 | 0 | 0 | 437168.8
| oct-25 | 506853.9432 | 12.85% | 86.89% | 0.2543% | 65142.9927 | 440421.9506 | 1288.9999 | 962917.0551 | 506853.9432 | 30074 | 992991.0551 | 509997.4032 | 642543.6 | 551717.3158 | 2472632.713 | 3024350.029 | 5543.3981 | 4881.6019 | 0 | 0 | 531247.3
| nov-25 | 525605.784 | 16.93% | 82.02% | 1.051% | 88960.9634 | 431118.8228 | 5525.9977 | 956607.9034 | 525605.784 | 49957 | 1006564.903 | 554345.0035 | 680862.7 | 581547.1748 | 2398407.382 | 2979954.557 | 5543.3999 | 5009.6001 | 0 | 0 | 577442.7
| dic-25 | 503990.3616 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 66040.0474 | 432053.31 | 5897.0042 | 890635.5098 | 503990.3616 | 46357 | 936992.5098 | 598692.6038 | 704773.45 | 596425.0555 | 2278503.463 | 2874928.519 | 5543.3994 | 3650.6006 | 0 | 0 | 623638.1
| ene-26 | 549807.6672 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 72598.9561 | 471054.7149 | 6152.9963 | 949987.4839 | 549806.6672 | 47812 | 997799.4839 | 598692.6038 | 689743.77 | 582956.9665 | 2227226.925 | 2810183.892 | 5543.3992 | 5298.6008 | 0 | 0 | 623638.1
| feb-26 | 535397.3856 | 14.51% | 84.37% | 1.127% | 77673.0559 | 451694.3253 | 6031.0043 | 920585.235 | 535398.3856 | 51548 | 972133.235 | 532171.2033 | 613382.75 | 518492.186 | 2228502.914 | 2746995.1 | 5543.4017 | 5080.5983 | 0 | 0 | 554345
| mar-26 | 654805.6592 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 106591.9445 | 540884.7185 | 7328.9962 | 1118231.32 | 654805.6592 | 56943 | 1175174.32 | 576518.8036 | 664858.3 | 562031.3665 | 2229887.901 | 2791919.268 | 5543.3995 | 5654.6005 | 0 | 0 | 600540.4
| abr-26 | 580106.208 | 13.44% | 86.4% | 0.1577% | 77953.028 | 501239.1797 | 915.0003 | 1000696.925 | 580107.208 | 52129 | 1052825.925 | 509997.4032 | 588090.76 | 497183.7185 | 2229777.902 | 2726961.621 | 5543.4017 | 5788.5983 | 0 | 0 | 531247.3
| TOTAL | 6389820.615 |  |  |  | 918912.9193 | 5437767.697 | 33139.999 | 11551327.82 | 6389820.615 |  | 12005084.82 | 6173297.233 | 7454353.169 | 6360075.167 | 39451222.41 | 45811297.58 | 7622.1724 | 3045.411
Nueva regla de despacho (Carga Solar): el BESS se carga PRIMERO con el excedente solar del mediodía (columna V) y sólo el faltante se toma de la red en horario base 0–5 h (columna W); U = excedente solar disponible. Descarga idéntica (rasurado plano en punta). O (costo de carga) = Carga base × tarifa base (Op1); en Op2 se suma Carga solar × tarifa intermedia (crédito neto no aprovechado). Q y L provienen de la simulación horaria al tamaño de diseño y escalan con MIN(1, E_útil/E_diseño). Prefactibilidad — no bancable.
4. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW) | Exceso solar (kWh) | Carga solar BESS (kWh) | Carga base (kWh)
| may-25 | 360365.8116 | 12.9% | 87.1% | 0% | 46498.9757 | 313866.8359 | 0 | 664223.8152 | 360365.8116 | 16705 | 680928.8152 | 487823.6031 | 597024.95 | 511798.1006 | 4796371.769 | 5308169.869 | 11086.8008 | 383.1992 | 0 | 0 | 508149.6
| jun-25 | 337257.432 | 16.67% | 83.33% | 0% | 56210.072 | 281048.36 | 0 | 624872.161 | 337258.432 | 16155 | 641027.161 | 465649.8029 | 581237.67 | 500187.4369 | 4910343.741 | 5410531.178 | 11086.8 | 618.2 | 0 | 0 | 485051.9
| jul-25 | 340380.186 | 12.9% | 87.1% | 0% | 43920.024 | 296460.162 | 0 | 649350.9668 | 340380.186 | 15779 | 665129.9668 | 454077 | 573887.11 | 495191.7804 | 4437477.003 | 4932668.784 | 9871.1505 | -0.15052 | 0 | 0 | 472996.9
| ago-25 | 318520.908 | 16.13% | 83.87% | 0% | 51373.9852 | 267146.9228 | 0 | 600197.4501 | 318520.908 | 14765 | 614962.4501 | 465649.8029 | 589192.52 | 508530.3292 | 4987603.045 | 5496133.374 | 11079.3768 | 179.6232 | 0 | 0 | 485051.9
| sep-25 | 300993.192 | 13.33% | 86.67% | 0% | 40132.0256 | 260861.1664 | 0 | 570392.4483 | 300993.192 | 14418 | 584810.4483 | 419682 | 528755.6 | 454013.7363 | 4254487.653 | 4708501.389 | 9538.1407 | -0.14069 | 0 | 0 | 437168.8
| oct-25 | 331636.4748 | 12.85% | 86.89% | 0.2545% | 42623.061 | 288170.4126 | 844.0012 | 630042.7173 | 331637.4748 | 21952 | 651994.7173 | 509997.4032 | 642543.6 | 551717.3158 | 2472632.713 | 3024350.029 | 5543.3981 | 4881.6019 | 0 | 0 | 531247.3
| nov-25 | 343905.876 | 16.93% | 82.02% | 1.052% | 58206.979 | 282082.8983 | 3615.9987 | 625912.716 | 343905.876 | 32687 | 658599.716 | 554345.0035 | 680862.7 | 581547.1748 | 2398407.382 | 2979954.557 | 5543.3999 | 5009.6001 | 0 | 0 | 577442.7
| dic-25 | 329762.8224 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 43209.9767 | 282693.8477 | 3857.9979 | 582744.4304 | 329761.8224 | 30331 | 613075.4304 | 598692.6038 | 704773.45 | 596425.0555 | 2278503.463 | 2874928.519 | 5543.3994 | 3650.6006 | 0 | 0 | 623638.1
| ene-26 | 359741.2608 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 47502.0344 | 308213.2234 | 4026.0029 | 621581.4739 | 359741.2608 | 31284 | 652865.4739 | 598692.6038 | 689743.77 | 582956.9665 | 2227226.925 | 2810183.892 | 5543.3992 | 5298.6008 | 0 | 0 | 623638.1
| feb-26 | 350312.5584 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 50820.9359 | 295544.6274 | 3945.995 | 602339.9976 | 350311.5584 | 33728 | 636067.9976 | 532171.2033 | 613382.75 | 518492.186 | 2228502.914 | 2746995.1 | 5543.4017 | 5080.5983 | 0 | 0 | 554345
| mar-26 | 428441.8488 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 69743.9754 | 353902.8751 | 4794.9983 | 731662.5849 | 428441.8488 | 37258 | 768920.5849 | 576518.8036 | 664858.3 | 562031.3665 | 2229887.901 | 2791919.268 | 5543.3995 | 5654.6005 | 0 | 0 | 600540.4
| abr-26 | 379565.712 | 13.44% | 86.4% | 0.1578% | 51004.9613 | 327961.7512 | 598.9995 | 654758.735 | 379565.712 | 34108 | 688866.735 | 509997.4032 | 588090.76 | 497183.7185 | 2229777.902 | 2726961.621 | 5543.4017 | 5788.5983 | 0 | 0 | 531247.3
| TOTAL | 4180884.083 |  |  |  | 601247.0063 | 3557953.083 | 21683.9936 | 7558079.497 | 4180884.083 |  | 7857249.497 | 6173297.233 | 7454353.169 | 6360075.167 | 39451222.41 | 45811297.58 | 7622.1724 | 3045.411
5. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43906326.75 | -115842636 | -43906326.75 | -115842636
| 2026 | 259914222.7 | 57664105.66 | 202250117 | 12005084.82 | 38176081.32 | 7058195.852 | 19088040.66 | 24034929.63 | 24034929.63 | 11.88% | 5865036.852 | 14844720.66 | -38041289.9 | -100997915.3
| 2027 | 272909933.8 | 60547310.94 | 212362622.9 | 12542312.37 | 39583824.31 | 7374050.116 | 19791912.16 | 24960174.41 | 48995104.04 | 11.75% | 6121233.166 | 15336426.16 | -31920056.73 | -85661489.19
| 2028 | 286555430.5 | 63574676.49 | 222980754 | 13103580.85 | 41043477.84 | 7704038.859 | 20521738.92 | 25921280.91 | 74916384.95 | 11.62% | 6388581.061 | 15843478.62 | -25531475.67 | -69818010.57
| 2029 | 300883202 | 66753410.31 | 234129791.7 | 13689966.09 | 42556956.08 | 8048794.598 | 21278478.04 | 26919649.53 | 101836034.5 | 11.5% | 6667563.91 | 16366304.73 | -18863911.76 | -53451705.84
| 2030 | 315927362.1 | 70091080.83 | 245836281.3 | 14302592.07 | 44126243.84 | 8408978.156 | 22063121.92 | 27956735.84 | 129792770.3 | 11.37% | 6958685.934 | 16905339.94 | -11905225.83 | -36546365.91
| 2031 | 331723730.2 | 73595634.87 | 258128095.3 | 14942633.07 | 45753399.08 | 8785279.928 | 22876699.54 | 29034052.68 | 158826823 | 11.25% | 7262473.095 | 17461028.46 | -4642752.732 | -19085337.45
| 2032 | 348309916.7 | 77275416.61 | 271034500.1 | 15611315.9 | 47440555.67 | 9178421.205 | 23720277.83 | 30153172.53 | 188979995.5 | 11.13% | 7579474.031 | 18033823.2 | 2936721.299 | -1051514.246
| 2033 | 365725412.6 | 0 | 365725412.6 | 16309922.29 | 49189926.16 | 9589155.554 | 24594963.08 | 31315729.81 | 220295725.3 | 8.563% | 7910261.021 | 18624185.71 | 10846982.32 | 17572671.47
| 2034 | 384011683.2 | 0 | 384011683.2 | 17039791.31 | 51003804.69 | 10018270.26 | 25501902.34 | 32523423.39 | 252819148.7 | 8.469% | 8255431.005 | 19232586.11 | 19102413.32 | 36805257.58
| 2035 | 403212267.3 | 0 | 403212267.3 | 17802321.97 | 52884569.98 | 10466587.86 | 26442284.99 | 33778019.1 | 286597167.8 | 8.377% | 8615606.636 | 19859502.95 | 27718019.96 | 56664760.52
| 2036 | 423372880.7 | 0 | 423372880.7 | 18598975.88 | 54834688.5 | 10934967.67 | 27417344.25 | 35081352.46 | 321678520.3 | 8.286% | 8991437.382 | 20505423.1 | 36709457.34 | 77170183.63
| 2037 | 444541524.7 | 0 | 444541524.7 | 19431280.05 | 56856717.64 | 11424307.47 | 28428358.82 | 36435331.4 | 358113851.7 | 8.196% | 9383600.671 | 21170841.62 | 46093058.01 | 98341025.24
| 2038 | 466768601 | 0 | 466768601 | 20300829.83 | 58953309.1 | 11935545.23 | 29476654.55 | 37841939.15 | 395955790.8 | 8.107% | 9792803.09 | 21856261.49 | 55885861.1 | 120197286.7
| 2039 | 490107031 | 0 | 490107031 | 21209291.96 | 61127212.38 | 12469660.88 | 30563606.19 | 39303237.28 | 435259028.1 | 8.019% | 10219781.63 | 22562193.47 | 66105642.74 | 142759480.2
| 2040 | 514612382.6 | 0 | 514612382.6 | 22158407.78 | 63381278.33 | 13027678.2 | 31690639.17 | 40821368.74 | 476080396.9 | 7.932% | 10665304.99 | 23289155.81 | 76770947.73 | 166048636
| 2041 | 540343001.7 | 0 | 540343001.7 | 23149996.53 | 65718462.97 | 0 | 0 | 88868459.5 | 564948856.4 | 16.45% | 0 | 0 | 76770947.73 | 166048636
| 2042 | 567360151.8 | 0 | 567360151.8 | 24185958.87 | 68141831.29 | 0 | 0 | 92327790.17 | 657276646.5 | 16.27% | 0 | 0 | 76770947.73 | 166048636
| 2043 | 595728159.4 | 0 | 595728159.4 | 25268280.53 | 70654561.32 | 0 | 0 | 95922841.85 | 753199488.4 | 16.1% | 0 | 0 | 76770947.73 | 166048636
| 2044 | 625514567.4 | 0 | 625514567.4 | 26399036.09 | 73259948.27 | 0 | 0 | 99658984.36 | 852858472.7 | 15.93% | 0 | 0 | 76770947.73 | 166048636
| 2045 | 656790295.7 | 0 | 656790295.7 | 27580392.95 | 75961408.86 | 0 | 0 | 103541801.8 | 956400274.6 | 15.76% | 0 | 0 | 76770947.73 | 166048636
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28728077.63 | -115842636 | -28728077.63 | -115842636
| 2026 | 259914222.7 | 57664105.66 | 202250117 | 7857249.497 | 38176081.32 | 4618204.558 | 19088040.66 | 22327085.6 | 22327085.6 | 11.04% | 3837516.058 | 14844720.66 | -24890561.57 | -100997915.3
| 2027 | 272909933.8 | 60547310.94 | 212362622.9 | 8208861.412 | 39583824.31 | 4824869.212 | 19791912.16 | 23175904.36 | 45502989.95 | 10.91% | 4005146.287 | 15336426.16 | -20885415.28 | -85661489.19
| 2028 | 286555430.5 | 63574676.49 | 222980754 | 8576207.96 | 41043477.84 | 5040782.109 | 20521738.92 | 24057164.77 | 69560154.72 | 10.79% | 4180073.038 | 15843478.62 | -16705342.24 | -69818010.57
| 2029 | 300883202 | 66753410.31 | 234129791.7 | 8959993.266 | 42556956.08 | 5266357.108 | 21278478.04 | 24972114.2 | 94532268.92 | 10.67% | 4362612.584 | 16366304.73 | -12342729.66 | -53451705.84
| 2030 | 315927362.1 | 70091080.83 | 245836281.3 | 9360952.965 | 44126243.84 | 5502026.589 | 22063121.92 | 25922048.29 | 120454317.2 | 10.54% | 4553094.838 | 16905339.94 | -7789634.821 | -36546365.91
| 2031 | 331723730.2 | 73595634.87 | 258128095.3 | 9779855.61 | 45753399.08 | 5748242.279 | 22876699.54 | 26908312.87 | 147362630.1 | 10.42% | 4751863.94 | 17461028.46 | -3037770.881 | -19085337.45
| 2032 | 348309916.7 | 77275416.61 | 271034500.1 | 10217504.15 | 47440555.67 | 6005476.121 | 23720277.83 | 27932305.86 | 175294935.9 | 10.31% | 4959278.865 | 18033823.2 | 1921507.985 | -1051514.246
| 2033 | 365725412.6 | 0 | 365725412.6 | 10674737.46 | 49189926.16 | 6274221.177 | 24594963.08 | 28995479.36 | 204290415.3 | 7.928% | 5175714.059 | 18624185.71 | 7097222.044 | 17572671.47
| 2034 | 384011683.2 | 0 | 384011683.2 | 11152431.96 | 51003804.69 | 6554992.575 | 25501902.34 | 30099341.73 | 234389757 | 7.838% | 5401560.101 | 19232586.11 | 12498782.14 | 36805257.58
| 2035 | 403212267.3 | 0 | 403212267.3 | 11651503.29 | 52884569.98 | 6848328.493 | 26442284.99 | 31245459.79 | 265635216.8 | 7.749% | 5637224.395 | 19859502.95 | 18136006.54 | 56664760.52
| 2036 | 423372880.7 | 0 | 423372880.7 | 12172908.06 | 54834688.5 | 7154791.193 | 27417344.25 | 32435461.12 | 298070677.9 | 7.661% | 5883131.89 | 20505423.1 | 24019138.43 | 77170183.63
| 2037 | 444541524.7 | 0 | 444541524.7 | 12717645.7 | 56856717.64 | 7474968.099 | 28428358.82 | 33671036.42 | 331741714.4 | 7.574% | 6139725.831 | 21170841.62 | 30158864.26 | 98341025.24
| 2038 | 466768601 | 0 | 466768601 | 13286760.34 | 58953309.1 | 7809472.921 | 29476654.55 | 34953941.97 | 366695656.3 | 7.488% | 6407468.54 | 21856261.49 | 36566332.8 | 120197286.7
| 2039 | 490107031 | 0 | 490107031 | 13881342.87 | 61127212.38 | 8158946.834 | 30563606.19 | 36286002.22 | 402981658.6 | 7.404% | 6686842.234 | 22562193.47 | 43253175.03 | 142759480.2
| 2040 | 514612382.6 | 0 | 514612382.6 | 14502532.96 | 63381278.33 | 8524059.705 | 31690639.17 | 37669112.42 | 440650771 | 7.32% | 6978349.875 | 23289155.81 | 50231524.91 | 166048636
| 2041 | 540343001.7 | 0 | 540343001.7 | 15151521.31 | 65718462.97 | 0 | 0 | 80869984.28 | 521520755.3 | 14.97% | 0 | 0 | 50231524.91 | 166048636
| 2042 | 567360151.8 | 0 | 567360151.8 | 15829551.89 | 68141831.29 | 0 | 0 | 83971383.18 | 605492138.5 | 14.8% | 0 | 0 | 50231524.91 | 166048636
| 2043 | 595728159.4 | 0 | 595728159.4 | 16537924.34 | 70654561.32 | 0 | 0 | 87192485.66 | 692684624.1 | 14.64% | 0 | 0 | 50231524.91 | 166048636
| 2044 | 625514567.4 | 0 | 625514567.4 | 17277996.45 | 73259948.27 | 0 | 0 | 90537944.72 | 783222568.8 | 14.47% | 0 | 0 | 50231524.91 | 166048636
| 2045 | 656790295.7 | 0 | 656790295.7 | 18051186.79 | 75961408.86 | 0 | 0 | 94012595.66 | 877235164.5 | 14.31% | 0 | 0 | 50231524.91 | 166048636
7. CASCADA DE AHORRO AÑO 1 — Opción 1 (datos de gráfica)
| Gasto real hoy | Ahorro PV | Ahorro BESS | Pago PPA | Pago particip. | Gasto final + pagos
Base invisible | 0 | 190245032.2 | 178239947.4 | 140063866 | 140063866 | 0
Valor | 202250117 | 12005084.82 | 38176081.32 | 7058195.852 | 19088040.66 | 226285046.6
8. DESPACHO DÍA TÍPICO — INVIERNO (punta 18–22h, 4h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 8408.7 | 0 | 8408.7 | -3849.62 | 0 | 12258.3
1 | Base | 8408.7 | 0 | 8408.7 | -3849.62 | 0 | 12258.3
2 | Base | 8408.7 | 0 | 8408.7 | -3849.62 | 0 | 12258.3
3 | Base | 8507.7 | 0 | 8507.7 | -3849.62 | 0 | 12357.3
4 | Base | 8705.5 | 0 | 8705.5 | -3849.62 | 0 | 12555.1
5 | Base | 9101.2 | 0 | 9101.2 | -3849.62 | 0 | 12950.8
6 | Intermedia | 9694.8 | 0 | 9694.8 | 0 | 0 | 9694.8
7 | Intermedia | 10387.3 | 547.1 | 9840.2 | 0 | 0 | 9840.2
8 | Intermedia | 11079.8 | 1059.8 | 10020 | 0 | 0 | 10020
9 | Intermedia | 11376.5 | 1505.9 | 9870.6 | 0 | 0 | 9870.6
10 | Intermedia | 11475.5 | 1857.4 | 9618.1 | 0 | 0 | 9618.1
11 | Intermedia | 11475.5 | 2092.2 | 9383.3 | 0 | 0 | 9383.3
12 | Intermedia | 11475.5 | 2195.6 | 9279.9 | 0 | 0 | 9279.9
13 | Intermedia | 11376.5 | 2160.9 | 9215.6 | 0 | 0 | 9215.6
14 | Intermedia | 11277.6 | 1990.5 | 9287.1 | 0 | 0 | 9287.1
15 | Intermedia | 11178.7 | 1695.1 | 9483.6 | 0 | 0 | 9483.6
16 | Intermedia | 11079.8 | 1293.1 | 9786.7 | 0 | 0 | 9786.7
17 | Intermedia | 10881.9 | 809.8 | 10072.1 | 0 | 0 | 10072.1
18 | Punta | 11079.8 | 275.7 | 10804.1 | 0 | 5460.35 | 5343.75
19 | Punta | 11277.6 | 0 | 11277.6 | 0 | 5933.85 | 5343.75
20 | Punta | 11079.8 | 0 | 11079.8 | 0 | 5736.05 | 5343.75
21 | Punta | 10387.3 | 0 | 10387.3 | 0 | 5043.55 | 5343.75
22 | Intermedia | 9398 | 0 | 9398 | 0 | 0 | 9398
23 | Intermedia | 8705.5 | 0 | 8705.5 | 0 | 0 | 8705.5
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Invierno (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 11277.6
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 22173.8001
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 5343.75
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 5343.75
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 5933.85
Ahorro de capacidad de un mes-tipo invernal ($) |  |  |  | 2531434.818
El modelo mensual (columna Q) aplica este mismo rasurado plano a la Dmáx real de cada mes; por eso el ahorro de capacidad no depende de rasurar una sola hora.
9. DESPACHO DÍA TÍPICO — VERANO (punta 20–22h, 2h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 8408.7 | 0 | 8408.7 | -3849.62 | 0 | 12258.3
1 | Base | 8408.7 | 0 | 8408.7 | -3849.62 | 0 | 12258.3
2 | Base | 8408.7 | 0 | 8408.7 | -3849.62 | 0 | 12258.3
3 | Base | 8507.7 | 0 | 8507.7 | -3849.62 | 0 | 12357.3
4 | Base | 8705.5 | 0 | 8705.5 | -3849.62 | 0 | 12555.1
5 | Base | 9101.2 | 0 | 9101.2 | -3849.62 | 0 | 12950.8
6 | Intermedia | 9694.8 | 0 | 9694.8 | 0 | 0 | 9694.8
7 | Intermedia | 10387.3 | 547.1 | 9840.2 | 0 | 0 | 9840.2
8 | Intermedia | 11079.8 | 1059.8 | 10020 | 0 | 0 | 10020
9 | Intermedia | 11376.5 | 1505.9 | 9870.6 | 0 | 0 | 9870.6
10 | Intermedia | 11475.5 | 1857.4 | 9618.1 | 0 | 0 | 9618.1
11 | Intermedia | 11475.5 | 2092.2 | 9383.3 | 0 | 0 | 9383.3
12 | Intermedia | 11475.5 | 2195.6 | 9279.9 | 0 | 0 | 9279.9
13 | Intermedia | 11376.5 | 2160.9 | 9215.6 | 0 | 0 | 9215.6
14 | Intermedia | 11277.6 | 1990.5 | 9287.1 | 0 | 0 | 9287.1
15 | Intermedia | 11178.7 | 1695.1 | 9483.6 | 0 | 0 | 9483.6
16 | Intermedia | 11079.8 | 1293.1 | 9786.7 | 0 | 0 | 9786.7
17 | Intermedia | 10881.9 | 809.8 | 10072.1 | 0 | 0 | 10072.1
18 | Intermedia | 11079.8 | 275.7 | 10804.1 | 0 | 0 | 10804.1
19 | Intermedia | 11277.6 | 0 | 11277.6 | 0 | 0 | 11277.6
20 | Punta | 11079.8 | 0 | 11079.8 | 0 | 11079.8 | 0
21 | Punta | 10387.3 | 0 | 10387.3 | 0 | 10387.3 | 0
22 | Intermedia | 9398 | 0 | 9398 | 0 | 0 | 9398
23 | Intermedia | 8705.5 | 0 | 8705.5 | 0 | 0 | 8705.5
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Verano (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 11079.8
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 22173.8001
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 0
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 0
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 11079.8
Nota: en verano la punta es de 2h (20–22h) → el BESS de 2h la cubre casi por completo (rasurado ≈ pico). En invierno la punta es 4h y el rasurado es parcial.