## Resumen
GEPP — PROPUESTA PROPLASA (3 SITIOS: Preforma 1, Preforma 2, Tapa) ¦ MXN sin IVA ¦ jul-2026
Sitio | Opción / Esquema | PV (kWp) | BESS (kW) | BESS (kWh) | Gen (kWh/año) | Gasto real hoy ($/año) | Beneficio autoab. ($/año, →2032) | Ahorro bruto ($) | Pago PPA ($) | Pago partic. ($) | AHORRO NETO GEPP ($) | % bruto | % neto | PPA (MXN/kWh) | TIR PV | TIR BESS @50%
Proplasa · Preforma 1 | Op1: Autoconsumo | 681.2 | 2080 | 4159 | 1130906.4416 | 32178329.2093 | 7886060.9072 | 8780166.4727 | 1249199.2554 | 3367873.7072 | 4163093.5101 | 27.29% | 12.94% | 1.1046 | 14.11% | 13.49%
| Op2: GD Medición Neta | 839.45 | 2080 | 4159 | 1393628.0276 | 32178329.2093 | 7886060.9072 | 9255107.2465 | 1539401.5193 | 3367873.7072 | 4347832.0201 | 28.76% | 13.51% | 1.1046 | 14.11% | 13.49%
Proplasa · Preforma 2 | Op1: Autoconsumo | 1912 | 5837 | 11674 | 3174241.216 | 102136769.7967 | 27268065.0397 | 24644121.8401 | 3506266.8472 | 9452911.4488 | 11684943.544 | 24.13% | 11.44% | 1.1046 | 14.11% | 13.49%
| Op2: GD Medición Neta | 839.45 | 5837 | 11674 | 1393628.0276 | 102136769.7967 | 27268065.0397 | 21425182.7299 | 1539401.5193 | 9452911.4488 | 10432869.7618 | 20.98% | 10.21% | 1.1046 | 14.11% | 13.49%
Proplasa · Tapa | Op1: Autoconsumo | 1255.7 | 3870 | 7741 | 2084672.9576 | 63523602.5274 | 22509979.7095 | 16298622.9154 | 2302729.749 | 6265006.5461 | 7730886.6203 | 25.66% | 12.17% | 1.1046 | 14.11% | 13.48%
| Op2: GD Medición Neta | 839.45 | 3870 | 7741 | 1393628.0276 | 63523602.5274 | 22509979.7095 | 15049372.9244 | 1539401.5193 | 6265006.5461 | 7244964.859 | 23.69% | 11.41% | 1.1046 | 14.11% | 13.48%
PORTAFOLIO | Suma Opción 1 | 3848.9 | 11787 | 23574 | 6389820.6152 | 197838701.5334 | 57664105.6564 | 49722911.2281 | 7058195.8516 | 19085791.7021 | 23578923.6745
| Suma Opción 2 | 2518.35 | 11787 | 23574 | 4180884.0828 | 197838701.5334 | 57664105.6564 | 45729662.9008 | 4618204.5579 | 19085791.7021 | 22025666.6409
Nota: "Gasto real hoy" ya refleja el descuento de autoabasto; el "Beneficio autoab." (naranja) se pierde en 2032 → el gasto real del cliente salta en 2033 (ver proyección 20 años de cada sitio). Nuestro ahorro $ es el hedge.

## Supuestos
SUPUESTOS DEL MODELO — editar celdas amarillas (todo sin IVA)
Tipo de cambio (MXN/USD) | 17.55 | MXN/USD
Precio de venta PV (USD/Wp) | 0.65 | USD/Wp
Costo duro PV — informativo (USD/Wp) | 0.5 | USD/Wp
Precio BESS instalado (USD/Wh) | 0.28 | USD/Wh
Costo FOB BESS — informativo (USD/Wh) | 0.18 | USD/Wh
Escalación tarifas CFE (anual) | 4% | %
Escalación precio PPA (anual) | 4% | %
Degradación PV (anual) | 0.5% | %
Degradación BESS (anual) | 1.25% | %
Profundidad de descarga BESS (DoD) | 96%
Eficiencia round-trip BESS (RTE) | 96%
Factor de carga p/ umbral de demanda | 0.57
Meses sin ahorro BESS al año (merma de riesgo) | 2 | meses
Participación del inversionista en ahorro BESS | 50% | %
Plazo PPA / venta de energía PV (años) | 15 | años
Plazo BESS / participación en ahorro (años) | 15 | años
Horizonte de análisis (años) | 20 | años
Tasa de descuento / WACC | 12% | %
O&M PV (MXN/kWp·año) | 310 | MXN/kWp
O&M BESS (MXN/kWh·año) | 180 | MXN/kWh
Densidad de instalación (m²/kWp) | 4 | m²/kWp
Año base del modelo (Año 1) | 2026 | año
Año de término autoabasto TALA / ENEL | 2032 | año
SITIOS — recurso solar y superficie
Sitio | Municipio | Tarifa | Yield (kWh/kWp·año) | Superficie disp. (m²)
Proplasa · Preforma 1 | Cuautitlán Izcalli, Méx. | GDMTH (V. de México Norte) | 1660 | —
Proplasa · Preforma 2 | Cuautitlán Izcalli, Méx. | GDMTH (V. de México Norte) | 1660 | —
Proplasa · Tapa | Cuautitlán Izcalli, Méx. | GDMTH (V. de México Norte) | 1660 | —
SUPUESTOS Y NOTAS CLAVE
• Baseline: últimos 12 meses reales may-25 → abr-26 (recibos CFE, sin IVA).
• Autoabasto TALA (Ixtlahuacán, zafra) y ENEL (Proplasa) vencen 2032. Su beneficio actual se
cuantifica por sitio (fila "Beneficio autoabasto") y aparece en la proyección 20 años como la
brecha entre "Gasto CFE pleno" y "Gasto real"; esa brecha se cierra en 2033 → el gasto real del
cliente DA UN SALTO. El ahorro $ de nuestro sistema (PPA fijo) no cambia, por lo que cubre un %
menor de un recibo mayor, pero es justo el hedge que amortigua ese salto. Editar beneficio y año.
• Plazo PPA y plazo BESS ahora son independientes (celdas B18/B19). Ej.: 12 años PPA + 20 de
participación en ahorro BESS. Tras el plazo PPA el ahorro PV queda 100% para GEPP (pago=0).
• TIR nominal MXN, pre-IVA, sin apalancamiento, sobre precio de venta. PPA resuelto p/ TIR PV ~14%.
• Marco legal: Ley del Sector Eléctrico (DOF 18-mar-2025). GD Exento <0.7 MW sin permiso (Art. 30).
• Módulo Tongwei TWMNF-66HD715 (715 Wp, η 23.0%). Densidad 4.0 m²/kWp.
• Ahorros de demanda calibrados con simulación horaria al tamaño de diseño; escalan linealmente.

## Preforma 1
GEPP Proplasa · Preforma 1 — Propuesta Solar + BESS ¦ GDMTH (V. de México Norte) ¦ Cuautitlán Izcalli, Méx. (MXN sin IVA)
1. DATOS BASE — últimos 12 meses reales (recibos CFE, sin IVA)
Mes | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | TOTAL
Consumo Base (kWh) | 546627 | 467527 | 414209 | 511027 | 471225 | 435183 | 431457 | 395911 | 455237 | 476589 | 535513 | 497333 | 5637838
Consumo Intermedia (kWh) | 924218 | 810870 | 746631 | 868483 | 799977 | 788394 | 617240 | 618556 | 729971 | 681958 | 750251 | 867045 | 9203594
Consumo Punta (kWh) | 89553 | 82141 | 74300 | 84864 | 80458 | 98384 | 150654 | 146212 | 183178 | 167798 | 182294 | 108027 | 1447863
Consumo Total (kWh) | 1560398 | 1360538 | 1235140 | 1464374 | 1351660 | 1321961 | 1199351 | 1160679 | 1368386 | 1326345 | 1468058 | 1472405 | 16289295
Dem. máx. en punta (kW) | 1654 | 1465 | 1582 | 1515 | 2279 | 1750 | 2026 | 2124 | 1892 | 1903 | 1771 | 1579 | 2279
Dem. máx. mensual (kW) | 1700 | 1532 | 1672 | 1568 | 2356 | 1832 | 2026 | 2124 | 1930 | 1936 | 1793 | 1622 | 2356
Días con punta | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 23
Horas punta/día | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.43 | 3.6 | 3.7 | 3.63 | 3.67 | 3.69 | 2.26
Días del mes | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
Tarifa Base ($/kWh) | 1.1749 | 1.1983 | 1.2133 | 1.2147 | 1.2095 | 1.2095 | 1.1791 | 1.1301 | 1.106 | 1.1065 | 1.1071 | 1.107
Tarifa Intermedia ($/kWh) | 1.9422 | 1.9837 | 2.0106 | 2.0131 | 2.0005 | 2.0006 | 1.9464 | 1.859 | 1.8185 | 1.8194 | 1.8204 | 1.8204
Tarifa Punta ($/kWh) | 2.273 | 2.3224 | 2.3544 | 2.3574 | 2.3417 | 2.3417 | 2.2773 | 2.1734 | 2.1258 | 2.1269 | 2.1281 | 2.128
Tarifa Capacidad ($/kW·mes) | 432.62 | 442.9 | 449.54 | 450.17 | 446.05 | 446.05 | 432.66 | 411.03 | 401.78 | 402.01 | 402.26 | 402.24
Tarifa Distribución ($/kW·mes) | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15
Gasto actual facturado ($ MXN) | 3302499.8117 | 2709232.8026 | 2381024.9207 | 2985577.7923 | 2695900.3064 | 2651342.2185 | 2280746.0868 | 2132953.8967 | 2570565.2906 | 2521062.3812 | 2806680.9201 | 3140742.7817 | 32178329.2093
Umbral de demanda (kW) | 3679.4897 | 3315.1511 | 2912.5165 | 3453.0607 | 3293.5185 | 3117.2444 | 2922.3952 | 2736.9341 | 3226.7167 | 3462.6801 | 3461.7478 | 3587.7315
Yield PV (kWh/kWp) | 143.096 | 133.92 | 135.16 | 126.48 | 119.52 | 131.688 | 136.56 | 130.944 | 142.848 | 139.104 | 170.128 | 150.72 | 1660.168
2. SISTEMA PROPUESTO — Opción 1 y Opción 2 (amarillo = editable)
Concepto |  | OPCIÓN 1 — Autoconsumo | OPCIÓN 2 — GD Medición Neta
Esquema legal |  | Autoconsumo interconectado (permiso CNE simplificado) | Generación Distribuida <0.7 MW (sin permiso)
Potencia PV (kWp DC) |  | 681.2 | 839.45
Superficie requerida (m²) |  | 2724.8 | 3357.8
BESS potencia (kW) |  | 2080 | 2080
BESS capacidad (kWh) |  | 4159 | 4159
Energía útil BESS (kWh) |  | 3911.9723 | 3911.9723
Precio PPA (MXN/kWh, año 1) |  | 1.3527 | 1.6149
Participación inversionista BESS (%) |  | 50% | 50%
CAPEX PV (USD) |  | 442780 | 545642.5
CAPEX PV (MXN) |  | 7770789 | 9576025.875
CAPEX BESS (USD) |  | 1164520 | 1164520
CAPEX BESS (MXN) |  | 20437326 | 20437326
— Autoabasto TALA / ENEL (vence 2032) —
Beneficio autoabasto actual ($/año) |  | 7886060.9072 | 7886060.9072
Gasto sin autoabasto — CFE pleno ($/año) |  | 40064390.1165 | 40064390.1165
Gasto real hoy (con autoabasto) ($/año) |  | 32178329.2093 | 32178329.2093
Generación PV año 1 (kWh) |  | 1130906.4416 | 1393628.0276
Energía facturada al PPA (kWh) |  | 1130906.4416 | 1393628.0276
Ahorro bruto PV año 1 ($) |  | 2044419.0584 | 2519359.8322
Ahorro bruto BESS año 1 c/merma ($) |  | 6735747.4143 | 6735747.4143
Ahorro bruto total ($) |  | 8780166.4727 | 9255107.2465
Pago PPA año 1 ($) |  | 1249199.2554 | 1539401.5193
Pago participación BESS ($) |  | 3367873.7072 | 3367873.7072
AHORRO NETO GEPP año 1 ($) |  | 4163093.5101 | 4347832.0201
% ahorro bruto (vs gasto real hoy) |  | 27.29% | 28.76%
% ahorro neto (vs gasto real hoy) |  | 12.94% | 13.51%
TIR inversionista PV |  | 14.11% | 14.11%
TIR inversionista BESS |  | 13.49% | 13.49%
Participación req. p/ TIR BESS 16% |  | 56.55% | 56.55%
Payback simple inversionista PV (años) |  | 7 | 7
VAN GEPP del ahorro neto 20a (@WACC) |  | 50014372.081 | 52602249.2115
3. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW)
| may-25 | 97476.9952 | 12.9% | 87.1% | 0% | 12577.6654 | 84899.3298 | 0 | 179668.9774 | 97476.9952 | 0 | 179668.9774 | 86063.3904 | 105329.0389 | 90293.0474 | 846206.6975 | 936499.7449 | 1956.0046 | -302.0046
| jun-25 | 91226.304 | 16.67% | 83.33% | 0% | 15204.2955 | 76021.8315 | 0 | 169023.8145 | 91226.127 | 0 | 169023.8145 | 82141 | 102530.792 | 88233.4664 | 866314.3646 | 954547.831 | 1956.0044 | -491.0044
| jul-25 | 92070.992 | 12.9% | 87.1% | 0% | 11880.168 | 80191.001 | 0 | 175646.2344 | 92071.169 | 0 | 175646.2344 | 74300 | 93904.3646 | 81027.5554 | 782888.1791 | 863915.7345 | 1741.5317 | -159.5317
| ago-25 | 86158.176 | 16.13% | 83.87% | 0% | 13896.5542 | 72261.6218 | 0 | 162350.0152 | 86158.176 | 0 | 162350.0152 | 82151.4181 | 103947.2162 | 89716.5368 | 879944.9469 | 969661.4837 | 1954.6948 | -439.6948
| sep-25 | 81417.024 | 13.33% | 86.67% | 0% | 10855.5796 | 70561.2674 | 0 | 154287.639 | 81416.847 | 0 | 154287.639 | 80458 | 101368.699 | 87039.7996 | 750604.0232 | 837643.8228 | 1682.78 | 596.22
| oct-25 | 89705.8656 | 12.85% | 86.89% | 0.2543% | 11529.3738 | 77948.3574 | 228.1345 | 170422.4838 | 89705.8656 | 0 | 170422.4838 | 89975.3627 | 113359.5845 | 97335.7222 | 436237.7362 | 533573.4585 | 978.0019 | 771.9981
| nov-25 | 93024.672 | 16.93% | 82.02% | 1.051% | 15744.8124 | 76301.8374 | 978.0222 | 169305.8546 | 93024.672 | 0 | 169305.8546 | 97799.3073 | 120119.9617 | 102598.4008 | 423142.4268 | 525740.8276 | 978.0022 | 1047.9978
| dic-25 | 89199.0528 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 11688.1395 | 76467.2282 | 1043.685 | 157629.6888 | 89199.0528 | 0 | 157629.6888 | 105623.2518 | 124338.3718 | 105223.2038 | 401988.2077 | 507211.4115 | 978.0021 | 1145.9979
| ene-26 | 97308.0576 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 12848.9721 | 83369.9165 | 1088.9919 | 168134.1355 | 97307.8806 | 0 | 168134.1355 | 105623.2518 | 121686.7881 | 102847.1207 | 392941.6717 | 495788.7924 | 978.0021 | 913.9979
| feb-26 | 94757.6448 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 13747.0149 | 79943.4058 | 1067.4011 | 162930.3599 | 94757.8218 | 0 | 162930.3599 | 93887.335 | 108214.9335 | 91474.0393 | 393166.7898 | 484640.8291 | 978.0025 | 924.9975
| mar-26 | 115891.1936 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 18865.2427 | 95728.8239 | 1297.127 | 197910.8772 | 115891.1936 | 0 | 197910.8772 | 101711.2796 | 117296.4142 | 99155.3599 | 393411.1382 | 492566.498 | 978.0021 | 792.9979
| abr-26 | 102670.464 | 13.44% | 86.4% | 0.1577% | 13796.5659 | 88712.1331 | 161.9419 | 177108.978 | 102670.641 | 0 | 177108.978 | 89975.3627 | 103752.8401 | 87714.7317 | 393391.7315 | 481106.4632 | 978.0025 | 600.9975
| TOTAL | 1130906.4416 |  |  |  | 162634.384 | 962406.7539 | 5865.3037 | 2044419.0584 | 1130906.4416 |  | 2044419.0584 | 1089708.9594 | 1315849.0045 | 1122658.9841 | 6960237.9131 | 8082896.8972 | 1344.7526 | 450.2474
Q (Ahorro capacidad → flujo BESS) y L (Ahorro distrib/umbral → flujo PV) provienen de la simulación horaria al tamaño de diseño (memoria MC-GEPP-4SITIOS-2026-07 §4); escalan con MIN(1, E_útil/E_diseño). El rasurado que los sustenta se ilustra abajo (Despacho día típico, rasurado plano). Columnas S–T: demanda de punta facturable resultante mes a mes (Reducción = Q ÷ tarifa capacidad; Después = Dmáx punta − Reducción).
4. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW)
| may-25 | 120121.9372 | 12.9% | 87.1% | 0% | 15499.6586 | 104622.2786 | 0 | 221407.9384 | 120121.9372 | 0 | 221407.9384 | 86063.3904 | 105329.0389 | 90293.0474 | 846206.6975 | 936499.7449 | 1956.0046 | -302.0046
| jun-25 | 112419.144 | 16.67% | 83.33% | 0% | 18736.6907 | 93682.7867 | 0 | 208290.7203 | 112419.4773 | 0 | 208290.7203 | 82141 | 102530.792 | 88233.4664 | 866314.3646 | 954547.831 | 1956.0044 | -491.0044
| jul-25 | 113460.062 | 12.9% | 87.1% | 0% | 14640.008 | 98820.054 | 0 | 216450.3223 | 113460.062 | 0 | 216450.3223 | 74300 | 93904.3646 | 81027.5554 | 782888.1791 | 863915.7345 | 1741.5317 | -159.5317
| ago-25 | 106173.636 | 16.13% | 83.87% | 0% | 17124.6617 | 89048.9743 | 0 | 200065.8167 | 106173.636 | 0 | 200065.8167 | 82151.4181 | 103947.2162 | 89716.5368 | 879944.9469 | 969661.4837 | 1954.6948 | -439.6948
| sep-25 | 100331.064 | 13.33% | 86.67% | 0% | 13377.3419 | 86953.7221 | 0 | 190130.8161 | 100331.064 | 0 | 190130.8161 | 80458 | 101368.699 | 87039.7996 | 750604.0232 | 837643.8228 | 1682.78 | 596.22
| oct-25 | 110545.4916 | 12.85% | 86.89% | 0.2545% | 14207.687 | 96056.8042 | 281.3337 | 210014.2391 | 110545.8249 | 0 | 210014.2391 | 89975.3627 | 113359.5845 | 97335.7222 | 436237.7362 | 533573.4585 | 978.0019 | 771.9981
| nov-25 | 114635.292 | 16.93% | 82.02% | 1.051% | 19402.3263 | 94027.6328 | 1205.3329 | 208637.572 | 114635.292 | 0 | 208637.572 | 97799.3073 | 120119.9617 | 102598.4008 | 423142.4268 | 525740.8276 | 978.0022 | 1047.9978
| dic-25 | 109920.9408 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 14403.3256 | 94231.2826 | 1285.9993 | 194248.1435 | 109920.6075 | 0 | 194248.1435 | 105623.2518 | 124338.3718 | 105223.2038 | 401988.2077 | 507211.4115 | 978.0021 | 1145.9979
| ene-26 | 119913.7536 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 15834.0115 | 102737.7411 | 1342.001 | 207193.8246 | 119913.7536 | 0 | 207193.8246 | 105623.2518 | 121686.7881 | 102847.1207 | 392941.6717 | 495788.7924 | 978.0021 | 913.9979
| feb-26 | 116770.8528 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 16940.312 | 98514.8758 | 1315.3317 | 200779.9992 | 116770.5195 | 0 | 200779.9992 | 93887.335 | 108214.9335 | 91474.0393 | 393166.7898 | 484640.8291 | 978.0025 | 924.9975
| mar-26 | 142813.9496 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 23247.9918 | 117967.625 | 1598.3328 | 243887.5283 | 142813.9496 | 0 | 243887.5283 | 101711.2796 | 117296.4142 | 99155.3599 | 393411.1382 | 492566.498 | 978.0021 | 792.9979
| abr-26 | 126521.904 | 13.44% | 86.4% | 0.1578% | 17001.6538 | 109320.5837 | 199.6665 | 218252.9117 | 126521.904 | 0 | 218252.9117 | 89975.3627 | 103752.8401 | 87714.7317 | 393391.7315 | 481106.4632 | 978.0025 | 600.9975
| TOTAL | 1393628.0276 |  |  |  | 200415.6688 | 1185984.361 | 7227.9979 | 2519359.8322 | 1393628.0276 |  | 2519359.8322 | 1089708.9594 | 1315849.0045 | 1122658.9841 | 6960237.9131 | 8082896.8972 | 1344.7526 | 450.2474
5. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7770789 | -20437326 | -7770789 | -20437326
| 2026 | 40064390.1165 | 7886060.9072 | 32178329.2093 | 2044419.0584 | 6735747.4143 | 1249199.2554 | 3367873.7072 | 4163093.5101 | 4163093.5101 | 12.94% | 1038027.2554 | 2619253.7072 | -6732761.7446 | -17818072.2928
| 2027 | 42468253.5235 | 8359224.5617 | 34109028.9619 | 2156248.7808 | 7050643.6059 | 1305100.9221 | 3525321.803 | 4376469.6617 | 8539563.1719 | 12.83% | 1081258.6021 | 2731784.603 | -5651503.1425 | -15086287.6899
| 2028 | 45016348.7349 | 8860778.0354 | 36155570.6996 | 2274195.5892 | 7380261.1945 | 1363504.1883 | 3690130.5973 | 4600821.9981 | 13140385.1699 | 12.73% | 1126231.3291 | 2848981.1653 | -4525271.8134 | -12237306.5246
| 2029 | 47717329.659 | 9392424.7175 | 38324904.9415 | 2398594.0879 | 7725288.4053 | 1424521.0008 | 3862644.2027 | 4836717.2898 | 17977102.4597 | 12.62% | 1173011.77 | 2971025.8048 | -3352260.0434 | -9266280.7199
| 2030 | 50580369.4386 | 9955970.2005 | 40624399.238 | 2529797.1845 | 8086445.6383 | 1488268.3155 | 4043222.8191 | 5084751.6881 | 23061854.1478 | 12.52% | 1221668.5309 | 3098107.3174 | -2130591.5124 | -6168173.4025
| 2031 | 53615191.6049 | 10553328.4126 | 43061863.1923 | 2668177.0905 | 8464486.9719 | 1554868.3227 | 4232243.4859 | 5345552.2538 | 28407406.4016 | 12.41% | 1272272.551 | 3230421.054 | -858318.9615 | -2937752.3485
| 2032 | 56832103.1012 | 11186528.1173 | 45645574.9839 | 2814126.3773 | 8860201.7378 | 1624448.6801 | 4430100.8689 | 5619778.5661 | 34027184.9677 | 12.31% | 1324897.1621 | 3368169.0911 | 466578.2007 | 430416.7426
| 2033 | 60242029.2872 | 0 | 60242029.2872 | 2968059.0902 | 9274416.1691 | 1697142.7585 | 4637208.0845 | 5908124.4162 | 39935309.3839 | 9.807% | 1379618.1495 | 3511560.4 | 1846196.3502 | 3941977.1427
| 2034 | 63856551.0445 | 0 | 63856551.0445 | 3130411.9224 | 9707995.125 | 1773089.897 | 4853997.5625 | 6211319.5879 | 46146628.9718 | 9.727% | 1436513.8114 | 3660811.0169 | 3282710.1616 | 7602788.1596
| 2035 | 67687944.1071 | 0 | 67687944.1071 | 3301645.4546 | 10161843.8971 | 1852435.6699 | 5080921.9485 | 6530131.7332 | 52676760.705 | 9.647% | 1495665.0191 | 3816144.2102 | 4778375.1807 | 11418932.3698
| 2036 | 71749220.7536 | 0 | 71749220.7536 | 3482245.4609 | 10636910.0992 | 1935332.1661 | 5318455.0496 | 6865368.3444 | 59542129.0494 | 9.569% | 1557155.2763 | 3977790.647 | 6335530.457 | 15396723.0169
| 2037 | 76054173.9988 | 0 | 76054173.9988 | 3672724.2876 | 11134185.6464 | 2021938.2805 | 5567092.8232 | 7217878.8303 | 66760007.8797 | 9.49% | 1621070.7774 | 4145988.5565 | 7956601.2344 | 19542711.5733
| 2038 | 80617424.4387 | 0 | 80617424.4387 | 3873622.3062 | 11654708.8254 | 2112420.0186 | 5827354.4127 | 7588556.7003 | 74348564.58 | 9.413% | 1687500.4652 | 4320983.8899 | 9644101.6996 | 23863695.4633
| 2039 | 85454469.905 | 0 | 85454469.905 | 4085509.4463 | 12199566.4629 | 2206950.8144 | 6099783.2315 | 7978341.8634 | 82326906.4434 | 9.336% | 1756536.0879 | 4503030.4774 | 11400637.7875 | 28366725.9406
| 2040 | 90581738.0993 | 0 | 90581738.0993 | 4308986.813 | 12769896.1951 | 2305711.8634 | 6384948.0975 | 8388223.0472 | 90715129.4906 | 9.26% | 1828272.2532 | 4692390.1782 | 13228910.0407 | 33059116.1188
| 2041 | 96016642.3853 | 0 | 96016642.3853 | 4544688.3917 | 13366888.8422 | 0 | 0 | 17911577.2339 | 108626706.7245 | 18.65% | 0 | 0 | 13228910.0407 | 33059116.1188
| 2042 | 101777640.9284 | 0 | 101777640.9284 | 4793282.8467 | 13991790.8956 | 0 | 0 | 18785073.7423 | 127411780.4668 | 18.46% | 0 | 0 | 13228910.0407 | 33059116.1188
| 2043 | 107884299.3841 | 0 | 107884299.3841 | 5055475.4184 | 14645907.1199 | 0 | 0 | 19701382.5384 | 147113163.0052 | 18.26% | 0 | 0 | 13228910.0407 | 33059116.1188
| 2044 | 114357357.3472 | 0 | 114357357.3472 | 5332009.9238 | 15330603.2778 | 0 | 0 | 20662613.2016 | 167775776.2068 | 18.07% | 0 | 0 | 13228910.0407 | 33059116.1188
| 2045 | 121218798.788 | 0 | 121218798.788 | 5623670.8667 | 16047308.981 | 0 | 0 | 21670979.8477 | 189446756.0545 | 17.88% | 0 | 0 | 13228910.0407 | 33059116.1188
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9576025.875 | -20437326 | -9576025.875 | -20437326
| 2026 | 40064390.1165 | 7886060.9072 | 32178329.2093 | 2519359.8322 | 6735747.4143 | 1539401.5193 | 3367873.7072 | 4347832.0201 | 4347832.0201 | 13.51% | 1279172.0193 | 2619253.7072 | -8296853.8557 | -17818072.2928
| 2027 | 42468253.5235 | 8359224.5617 | 34109028.9619 | 2657168.8151 | 7050643.6059 | 1608289.7373 | 3525321.803 | 4574200.8807 | 8922032.9008 | 13.41% | 1332446.4673 | 2731784.603 | -6964407.3884 | -15086287.6899
| 2028 | 45016348.7349 | 8860778.0354 | 36155570.6996 | 2802515.9492 | 7380261.1945 | 1680260.703 | 3690130.5973 | 4812385.8435 | 13734418.7443 | 13.31% | 1387866.8368 | 2848981.1653 | -5576540.5516 | -12237306.5246
| 2029 | 47717329.659 | 9392424.7175 | 38324904.9415 | 2955813.5717 | 7725288.4053 | 1755452.3695 | 3862644.2027 | 5063005.4048 | 18797424.1491 | 13.21% | 1445514.8713 | 2971025.8048 | -4131025.6803 | -9266280.7199
| 2030 | 50580369.4386 | 9955970.2005 | 40624399.238 | 3117496.574 | 8086445.6383 | 1834008.863 | 4043222.8191 | 5326710.5302 | 24124134.6793 | 13.11% | 1505475.115 | 3098107.3174 | -2625550.5654 | -6168173.4025
| 2031 | 53615191.6049 | 10553328.4126 | 43061863.1923 | 3288023.6366 | 8464486.9719 | 1916080.7596 | 4232243.4859 | 5604186.3629 | 29728321.0422 | 13.01% | 1567834.9867 | 3230421.054 | -1057715.5787 | -2937752.3485
| 2032 | 56832103.1012 | 11186528.1173 | 45645574.9839 | 3467878.5295 | 8860201.7378 | 2001825.3736 | 4430100.8689 | 5896154.0248 | 35624475.0671 | 12.92% | 1632684.8543 | 3368169.0911 | 574969.2756 | 430416.7426
| 2033 | 60242029.2872 | 0 | 60242029.2872 | 3657571.4851 | 9274416.1691 | 2091407.0591 | 4637208.0845 | 6203372.5106 | 41827847.5776 | 10.3% | 1700118.1086 | 3511560.4 | 2275087.3843 | 3941977.1427
| 2034 | 63856551.0445 | 0 | 63856551.0445 | 3857640.6454 | 9707995.125 | 2184997.525 | 4853997.5625 | 6526640.6828 | 48354488.2605 | 10.22% | 1770231.2375 | 3660811.0169 | 4045318.6217 | 7602788.1596
| 2035 | 67687944.1071 | 0 | 67687944.1071 | 4068653.5887 | 10161843.8971 | 2282776.1642 | 5080921.9485 | 6866799.3729 | 55221287.6334 | 10.14% | 1843123.8995 | 3816144.2102 | 5888442.5212 | 11418932.3698
| 2036 | 71749220.7536 | 0 | 71749220.7536 | 4291208.94 | 10636910.0992 | 2384930.3976 | 5318455.0496 | 7224733.592 | 62446021.2254 | 10.07% | 1918898.9969 | 3977790.647 | 7807341.5181 | 15396723.0169
| 2037 | 76054173.9988 | 0 | 76054173.9988 | 4525938.069 | 11134185.6464 | 2491656.0329 | 5567092.8232 | 7601374.8593 | 70047396.0847 | 9.995% | 1997662.7482 | 4145988.5565 | 9805004.2663 | 19542711.5733
| 2038 | 80617424.4387 | 0 | 80617424.4387 | 4773506.8813 | 11654708.8254 | 2603157.6403 | 5827354.4127 | 7997703.6537 | 78045099.7384 | 9.921% | 2079524.7586 | 4320983.8899 | 11884529.0249 | 23863695.4633
| 2039 | 85454469.905 | 0 | 85454469.905 | 5034617.7077 | 12199566.4629 | 2719648.9448 | 6099783.2315 | 8414751.9945 | 86459851.7328 | 9.847% | 2164598.0901 | 4503030.4774 | 14049127.115 | 28366725.9406
| 2040 | 90581738.0993 | 0 | 90581738.0993 | 5310011.2964 | 12769896.1951 | 2841353.235 | 6384948.0975 | 8853606.1589 | 95313457.8917 | 9.774% | 2252999.3291 | 4692390.1782 | 16302126.4441 | 33059116.1188
| 2041 | 96016642.3853 | 0 | 96016642.3853 | 5600468.9143 | 13366888.8422 | 0 | 0 | 18967357.7565 | 114280815.6482 | 19.75% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 33059116.1188
| 2042 | 101777640.9284 | 0 | 101777640.9284 | 5906814.5639 | 13991790.8956 | 0 | 0 | 19898605.4595 | 134179421.1076 | 19.55% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 33059116.1188
| 2043 | 107884299.3841 | 0 | 107884299.3841 | 6229917.3205 | 14645907.1199 | 0 | 0 | 20875824.4405 | 155055245.5481 | 19.35% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 33059116.1188
| 2044 | 114357357.3472 | 0 | 114357357.3472 | 6570693.798 | 15330603.2778 | 0 | 0 | 21901297.0758 | 176956542.6239 | 19.15% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 33059116.1188
| 2045 | 121218798.788 | 0 | 121218798.788 | 6930110.7487 | 16047308.981 | 0 | 0 | 22977419.7298 | 199933962.3536 | 18.96% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 33059116.1188
7. CASCADA DE AHORRO AÑO 1 — Opción 1 (datos de gráfica)
| Gasto real hoy | Ahorro PV | Ahorro BESS | Pago PPA | Pago particip. | Gasto final + pagos
Base invisible | 0 | 30133910.1509 | 28089491.0926 | 21353743.6783 | 21353743.6783 | 0
Valor | 32178329.2093 | 2044419.0584 | 6735747.4143 | 1249199.2554 | 3367873.7072 | 36341422.7194
8. DESPACHO DÍA TÍPICO — INVIERNO (punta 18–22h, 4h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 1524.1 | 0 | 1524.1 | -679.2 | 0 | 2203.3
1 | Base | 1524.1 | 0 | 1524.1 | -679.2 | 0 | 2203.3
2 | Base | 1524.1 | 0 | 1524.1 | -679.2 | 0 | 2203.3
3 | Base | 1542 | 0 | 1542 | -679.2 | 0 | 2221.2
4 | Base | 1577.9 | 0 | 1577.9 | -679.2 | 0 | 2257.1
5 | Base | 1649.6 | 0 | 1649.6 | -679.2 | 0 | 2328.8
6 | Intermedia | 1757.2 | 0 | 1757.2 | 0 | 0 | 1757.2
7 | Intermedia | 1882.7 | 96.8 | 1785.9 | 0 | 0 | 1785.9
8 | Intermedia | 2008.2 | 187.6 | 1820.6 | 0 | 0 | 1820.6
9 | Intermedia | 2062 | 266.5 | 1795.5 | 0 | 0 | 1795.5
10 | Intermedia | 2079.9 | 328.7 | 1751.2 | 0 | 0 | 1751.2
11 | Intermedia | 2079.9 | 370.3 | 1709.6 | 0 | 0 | 1709.6
12 | Intermedia | 2079.9 | 388.6 | 1691.3 | 0 | 0 | 1691.3
13 | Intermedia | 2062 | 382.5 | 1679.5 | 0 | 0 | 1679.5
14 | Intermedia | 2044 | 352.3 | 1691.7 | 0 | 0 | 1691.7
15 | Intermedia | 2026.1 | 300 | 1726.1 | 0 | 0 | 1726.1
16 | Intermedia | 2008.2 | 228.9 | 1779.3 | 0 | 0 | 1779.3
17 | Intermedia | 1972.3 | 143.3 | 1829 | 0 | 0 | 1829
18 | Punta | 2008.2 | 48.8 | 1959.4 | 0 | 963.8181 | 995.5819
19 | Punta | 2044 | 0 | 2044 | 0 | 1048.4181 | 995.5819
20 | Punta | 2008.2 | 0 | 2008.2 | 0 | 1012.6181 | 995.5819
21 | Punta | 1882.7 | 0 | 1882.7 | 0 | 887.1181 | 995.5819
22 | Intermedia | 1703.4 | 0 | 1703.4 | 0 | 0 | 1703.4
23 | Intermedia | 1577.9 | 0 | 1577.9 | 0 | 0 | 1577.9
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Invierno (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 2044
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 3911.9723
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 995.5819
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 995.5819
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 1048.4181
Ahorro de capacidad de un mes-tipo invernal ($) |  |  |  | 447264.7603
El modelo mensual (columna Q) aplica este mismo rasurado plano a la Dmáx real de cada mes; por eso el ahorro de capacidad no depende de rasurar una sola hora.
9. DESPACHO DÍA TÍPICO — VERANO (punta 20–22h, 2h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 1524.1 | 0 | 1524.1 | -679.2 | 0 | 2203.3
1 | Base | 1524.1 | 0 | 1524.1 | -679.2 | 0 | 2203.3
2 | Base | 1524.1 | 0 | 1524.1 | -679.2 | 0 | 2203.3
3 | Base | 1542 | 0 | 1542 | -679.2 | 0 | 2221.2
4 | Base | 1577.9 | 0 | 1577.9 | -679.2 | 0 | 2257.1
5 | Base | 1649.6 | 0 | 1649.6 | -679.2 | 0 | 2328.8
6 | Intermedia | 1757.2 | 0 | 1757.2 | 0 | 0 | 1757.2
7 | Intermedia | 1882.7 | 96.8 | 1785.9 | 0 | 0 | 1785.9
8 | Intermedia | 2008.2 | 187.6 | 1820.6 | 0 | 0 | 1820.6
9 | Intermedia | 2062 | 266.5 | 1795.5 | 0 | 0 | 1795.5
10 | Intermedia | 2079.9 | 328.7 | 1751.2 | 0 | 0 | 1751.2
11 | Intermedia | 2079.9 | 370.3 | 1709.6 | 0 | 0 | 1709.6
12 | Intermedia | 2079.9 | 388.6 | 1691.3 | 0 | 0 | 1691.3
13 | Intermedia | 2062 | 382.5 | 1679.5 | 0 | 0 | 1679.5
14 | Intermedia | 2044 | 352.3 | 1691.7 | 0 | 0 | 1691.7
15 | Intermedia | 2026.1 | 300 | 1726.1 | 0 | 0 | 1726.1
16 | Intermedia | 2008.2 | 228.9 | 1779.3 | 0 | 0 | 1779.3
17 | Intermedia | 1972.3 | 143.3 | 1829 | 0 | 0 | 1829
18 | Intermedia | 2008.2 | 48.8 | 1959.4 | 0 | 0 | 1959.4
19 | Intermedia | 2044 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 2044
20 | Punta | 2008.2 | 0 | 2008.2 | 0 | 2008.2 | 0
21 | Punta | 1882.7 | 0 | 1882.7 | 0 | 1882.7 | 0
22 | Intermedia | 1703.4 | 0 | 1703.4 | 0 | 0 | 1703.4
23 | Intermedia | 1577.9 | 0 | 1577.9 | 0 | 0 | 1577.9
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Verano (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 2008.2
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 3911.9723
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 0
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 0
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 2008.2
Nota: en verano la punta es de 2h (20–22h) → el BESS de 2h la cubre casi por completo (rasurado ≈ pico). En invierno la punta es 4h y el rasurado es parcial.

## Preforma 2
GEPP Proplasa · Preforma 2 — Propuesta Solar + BESS ¦ GDMTH (V. de México Norte) ¦ Cuautitlán Izcalli, Méx. (MXN sin IVA)
1. DATOS BASE — últimos 12 meses reales (recibos CFE, sin IVA)
Mes | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | TOTAL
Consumo Base (kWh) | 1554976 | 1461034 | 1213977 | 1460355 | 1257774 | 1080780 | 1215444 | 1136000 | 1127389 | 1258745 | 1582579 | 1391931 | 15740984
Consumo Intermedia (kWh) | 2674916 | 2511016 | 2229430 | 2480903 | 2130853 | 2010757 | 1781412 | 1717671 | 1795542 | 1870728 | 2238743 | 2472488 | 25914459
Consumo Punta (kWh) | 252409 | 251483 | 229493 | 235656 | 208228 | 247787 | 435452 | 418355 | 466031 | 471567 | 538917 | 308716 | 4064094
Consumo Total (kWh) | 4482301 | 4223533 | 3672900 | 4176914 | 3596855 | 3339324 | 3432308 | 3272026 | 3388962 | 3601040 | 4360239 | 4173135 | 45719537
Dem. máx. en punta (kW) | 6509 | 6634 | 5851 | 6354 | 5562 | 4470 | 6123 | 5588 | 6670 | 6525 | 6470 | 6489 | 6670
Dem. máx. mensual (kW) | 6565 | 6744 | 5873 | 6492 | 6311 | 4522 | 6215 | 6070 | 6718 | 6557 | 6470 | 6597 | 6744
Días con punta | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 23
Horas punta/día | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.43 | 3.6 | 3.7 | 3.63 | 3.67 | 3.69 | 2.26
Días del mes | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
Tarifa Base ($/kWh) | 1.1749 | 1.1983 | 1.2133 | 1.2147 | 1.2095 | 1.2095 | 1.1791 | 1.1301 | 1.106 | 1.1065 | 1.1071 | 1.107
Tarifa Intermedia ($/kWh) | 1.9422 | 1.9837 | 2.0106 | 2.0131 | 2.0005 | 2.0006 | 1.9464 | 1.859 | 1.8185 | 1.8194 | 1.8204 | 1.8204
Tarifa Punta ($/kWh) | 2.273 | 2.3224 | 2.3544 | 2.3574 | 2.3417 | 2.3417 | 2.2773 | 2.1734 | 2.1258 | 2.1269 | 2.1281 | 2.128
Tarifa Capacidad ($/kW·mes) | 432.62 | 442.9 | 449.54 | 450.17 | 446.05 | 446.05 | 432.66 | 411.03 | 401.78 | 402.01 | 402.26 | 402.24
Tarifa Distribución ($/kW·mes) | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15
Gasto actual facturado ($ MXN) | 8530453.415 | 10067365.4678 | 9371204.3051 | 10432412.8235 | 9148607.7595 | 8701905.6315 | 8980129.8618 | 8145664.7927 | 6171336.945 | 6424180.1788 | 8245044.0016 | 7918464.6144 | 102136769.7967
Umbral de demanda (kW) | 10569.4704 | 10291.2597 | 8660.8659 | 9849.3539 | 8764.2666 | 7874.2784 | 8363.3236 | 7715.5867 | 7991.3271 | 9401.2114 | 10281.6426 | 10168.4576
Yield PV (kWh/kWp) | 143.096 | 133.92 | 135.16 | 126.48 | 119.52 | 131.688 | 136.56 | 130.944 | 142.848 | 139.104 | 170.128 | 150.72 | 1660.168
2. SISTEMA PROPUESTO — Opción 1 y Opción 2 (amarillo = editable)
Concepto |  | OPCIÓN 1 — Autoconsumo | OPCIÓN 2 — GD Medición Neta
Esquema legal |  | Autoconsumo interconectado (permiso CNE simplificado) | Generación Distribuida <0.7 MW (sin permiso)
Potencia PV (kWp DC) |  | 1912 | 839.45
Superficie requerida (m²) |  | 7648 | 3357.8
BESS potencia (kW) |  | 5837 | 5837
BESS capacidad (kWh) |  | 11674 | 11674
Energía útil BESS (kWh) |  | 10980.6118 | 10980.6118
Precio PPA (MXN/kWh, año 1) |  | 1.3527 | 1.6149
Participación inversionista BESS (%) |  | 50% | 50%
CAPEX PV (USD) |  | 1242800 | 545642.5
CAPEX PV (MXN) |  | 21811140 | 9576025.875
CAPEX BESS (USD) |  | 3268720 | 3268720
CAPEX BESS (MXN) |  | 57366036 | 57366036
— Autoabasto TALA / ENEL (vence 2032) —
Beneficio autoabasto actual ($/año) |  | 27268065.0397 | 27268065.0397
Gasto sin autoabasto — CFE pleno ($/año) |  | 129404834.8364 | 129404834.8364
Gasto real hoy (con autoabasto) ($/año) |  | 102136769.7967 | 102136769.7967
Generación PV año 1 (kWh) |  | 3174241.216 | 1393628.0276
Energía facturada al PPA (kWh) |  | 3174241.216 | 1393628.0276
Ahorro bruto PV año 1 ($) |  | 5738298.9424 | 2519359.8322
Ahorro bruto BESS año 1 c/merma ($) |  | 18905822.8976 | 18905822.8976
Ahorro bruto total ($) |  | 24644121.8401 | 21425182.7299
Pago PPA año 1 ($) |  | 3506266.8472 | 1539401.5193
Pago participación BESS ($) |  | 9452911.4488 | 9452911.4488
AHORRO NETO GEPP año 1 ($) |  | 11684943.544 | 10432869.7618
% ahorro bruto (vs gasto real hoy) |  | 24.13% | 20.98%
% ahorro neto (vs gasto real hoy) |  | 11.44% | 10.21%
TIR inversionista PV |  | 14.11% | 14.11%
TIR inversionista BESS |  | 13.49% | 13.49%
Participación req. p/ TIR BESS 16% |  | 56.55% | 56.55%
Payback simple inversionista PV (años) |  | 7 | 7
VAN GEPP del ahorro neto 20a (@WACC) |  | 140380046.7714 | 122840577.2358
3. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW)
| may-25 | 273599.552 | 12.9% | 87.1% | 0% | 35303.136 | 238296.416 | 0 | 504296.9537 | 273599.552 | 0 | 504296.9537 | 241573.4598 | 295650.6854 | 253445.7888 | 2375268.6283 | 2628714.4172 | 5490.4272 | 1018.5728
| jun-25 | 256055.04 | 16.67% | 83.33% | 0% | 42675.5916 | 213378.9516 | 0 | 474417.9878 | 256054.5432 | 0 | 474417.9878 | 230592.848 | 287832.7185 | 247696.1117 | 2431710.052 | 2679406.1638 | 5490.4269 | 1143.5731
| jul-25 | 258425.92 | 12.9% | 87.1% | 0% | 33345.3922 | 225081.0246 | 0 | 493005.8724 | 258426.4168 | 0 | 493005.8724 | 229493 | 290045.6843 | 250272.6349 | 2197536.0593 | 2447808.6942 | 4888.4105 | 962.5895
| ago-25 | 241829.76 | 16.13% | 83.87% | 0% | 39005.0083 | 202824.7517 | 0 | 455685.8912 | 241829.76 | 0 | 455685.8912 | 230592.848 | 291772.013 | 251827.5669 | 2469970.5558 | 2721798.1227 | 5486.7507 | 867.2493
| sep-25 | 228522.24 | 13.33% | 86.67% | 0% | 30469.5658 | 198052.1775 | 0 | 433056.3208 | 228521.7432 | 0 | 433056.3208 | 208228 | 262345.5896 | 225261.918 | 2106915.7144 | 2332177.6324 | 4723.4967 | 838.5033
| oct-25 | 251787.456 | 12.85% | 86.89% | 0.2543% | 32360.7789 | 218786.3467 | 640.3304 | 478343.789 | 251787.456 | 0 | 478343.789 | 247787 | 312185.8089 | 268057.009 | 1224502.0187 | 1492559.0278 | 2745.2125 | 1724.7875
| nov-25 | 261102.72 | 16.93% | 82.02% | 1.051% | 44192.7205 | 214164.8755 | 2745.124 | 475209.6213 | 261102.72 | 0 | 475209.6213 | 274515.2953 | 337167.6923 | 287985.9896 | 1187744.0048 | 1475729.9944 | 2745.2133 | 3377.7867
| dic-25 | 250364.928 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 32806.4046 | 214629.0963 | 2929.4271 | 442436.8247 | 250364.928 | 0 | 442436.8247 | 296476.5189 | 349008.4521 | 295353.6141 | 1128364.9509 | 1423718.565 | 2745.2131 | 2842.7869
| ene-26 | 273125.376 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 36064.6429 | 234003.6413 | 3056.5951 | 471920.8265 | 273124.8792 | 0 | 471920.8265 | 296476.5189 | 341565.6561 | 288684.1277 | 1102971.6834 | 1391655.8111 | 2745.213 | 3924.787
| feb-26 | 265966.848 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 38585.2797 | 224386.0713 | 2995.9937 | 457314.8093 | 265967.3448 | 0 | 457314.8093 | 263534.6835 | 303751.1742 | 256760.744 | 1103603.5809 | 1360364.3249 | 2745.2143 | 3779.7857
| mar-26 | 325284.736 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 52951.1803 | 268692.7646 | 3640.7911 | 555498.5279 | 325284.736 | 0 | 555498.5279 | 285495.9071 | 329242.207 | 278321.6328 | 1104289.4571 | 1382611.09 | 2745.2132 | 3724.7868
| abr-26 | 288176.64 | 13.44% | 86.4% | 0.1577% | 38724.3601 | 248998.2363 | 454.5404 | 497111.5179 | 288177.1368 | 0 | 497111.5179 | 252554.0716 | 291226.4139 | 246208.6506 | 1104234.9832 | 1350443.6338 | 2745.2143 | 3743.7857
| TOTAL | 3174241.216 |  |  |  | 456484.0608 | 2701294.3533 | 16462.8018 | 5738298.9424 | 3174241.216 |  | 5738298.9424 | 3057320.1511 | 3691794.0953 | 3149875.7883 | 19537111.6889 | 22686987.4772 | 3774.6671 | 2329.0829
Q (Ahorro capacidad → flujo BESS) y L (Ahorro distrib/umbral → flujo PV) provienen de la simulación horaria al tamaño de diseño (memoria MC-GEPP-4SITIOS-2026-07 §4); escalan con MIN(1, E_útil/E_diseño). El rasurado que los sustenta se ilustra abajo (Despacho día típico, rasurado plano). Columnas S–T: demanda de punta facturable resultante mes a mes (Reducción = Q ÷ tarifa capacidad; Después = Dmáx punta − Reducción).
4. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW)
| may-25 | 120121.9372 | 12.9% | 87.1% | 0% | 15499.6586 | 104622.2786 | 0 | 221407.9384 | 120121.9372 | 0 | 221407.9384 | 241573.4598 | 295650.6854 | 253445.7888 | 2375268.6283 | 2628714.4172 | 5490.4272 | 1018.5728
| jun-25 | 112419.144 | 16.67% | 83.33% | 0% | 18736.6907 | 93682.7867 | 0 | 208290.7203 | 112419.4773 | 0 | 208290.7203 | 230592.848 | 287832.7185 | 247696.1117 | 2431710.052 | 2679406.1638 | 5490.4269 | 1143.5731
| jul-25 | 113460.062 | 12.9% | 87.1% | 0% | 14640.008 | 98820.054 | 0 | 216450.3223 | 113460.062 | 0 | 216450.3223 | 229493 | 290045.6843 | 250272.6349 | 2197536.0593 | 2447808.6942 | 4888.4105 | 962.5895
| ago-25 | 106173.636 | 16.13% | 83.87% | 0% | 17124.6617 | 89048.9743 | 0 | 200065.8167 | 106173.636 | 0 | 200065.8167 | 230592.848 | 291772.013 | 251827.5669 | 2469970.5558 | 2721798.1227 | 5486.7507 | 867.2493
| sep-25 | 100331.064 | 13.33% | 86.67% | 0% | 13377.3419 | 86953.7221 | 0 | 190130.8161 | 100331.064 | 0 | 190130.8161 | 208228 | 262345.5896 | 225261.918 | 2106915.7144 | 2332177.6324 | 4723.4967 | 838.5033
| oct-25 | 110545.4916 | 12.85% | 86.89% | 0.2545% | 14207.687 | 96056.8042 | 281.3337 | 210014.2391 | 110545.8249 | 0 | 210014.2391 | 247787 | 312185.8089 | 268057.009 | 1224502.0187 | 1492559.0278 | 2745.2125 | 1724.7875
| nov-25 | 114635.292 | 16.93% | 82.02% | 1.051% | 19402.3263 | 94027.6328 | 1205.3329 | 208637.572 | 114635.292 | 0 | 208637.572 | 274515.2953 | 337167.6923 | 287985.9896 | 1187744.0048 | 1475729.9944 | 2745.2133 | 3377.7867
| dic-25 | 109920.9408 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 14403.3256 | 94231.2826 | 1285.9993 | 194248.1435 | 109920.6075 | 0 | 194248.1435 | 296476.5189 | 349008.4521 | 295353.6141 | 1128364.9509 | 1423718.565 | 2745.2131 | 2842.7869
| ene-26 | 119913.7536 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 15834.0115 | 102737.7411 | 1342.001 | 207193.8246 | 119913.7536 | 0 | 207193.8246 | 296476.5189 | 341565.6561 | 288684.1277 | 1102971.6834 | 1391655.8111 | 2745.213 | 3924.787
| feb-26 | 116770.8528 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 16940.312 | 98514.8758 | 1315.3317 | 200779.9992 | 116770.5195 | 0 | 200779.9992 | 263534.6835 | 303751.1742 | 256760.744 | 1103603.5809 | 1360364.3249 | 2745.2143 | 3779.7857
| mar-26 | 142813.9496 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 23247.9918 | 117967.625 | 1598.3328 | 243887.5283 | 142813.9496 | 0 | 243887.5283 | 285495.9071 | 329242.207 | 278321.6328 | 1104289.4571 | 1382611.09 | 2745.2132 | 3724.7868
| abr-26 | 126521.904 | 13.44% | 86.4% | 0.1578% | 17001.6538 | 109320.5837 | 199.6665 | 218252.9117 | 126521.904 | 0 | 218252.9117 | 252554.0716 | 291226.4139 | 246208.6506 | 1104234.9832 | 1350443.6338 | 2745.2143 | 3743.7857
| TOTAL | 1393628.0276 |  |  |  | 200415.6688 | 1185984.361 | 7227.9979 | 2519359.8322 | 1393628.0276 |  | 2519359.8322 | 3057320.1511 | 3691794.0953 | 3149875.7883 | 19537111.6889 | 22686987.4772 | 3774.6671 | 2329.0829
5. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21811140 | -57366036 | -21811140 | -57366036
| 2026 | 129404834.8364 | 27268065.0397 | 102136769.7967 | 5738298.9424 | 18905822.8976 | 3506266.8472 | 9452911.4488 | 11684943.544 | 11684943.544 | 11.44% | 2913546.8472 | 7351591.4488 | -18897593.1528 | -50014444.5512
| 2027 | 137169124.9266 | 28904148.9421 | 108264975.9845 | 6052183.8946 | 19789670.1181 | 3663172.2886 | 9894835.0591 | 12283846.665 | 23968790.209 | 11.35% | 3034889.0886 | 7667435.8591 | -15862704.0642 | -42347008.6921
| 2028 | 145399272.4222 | 30638397.8787 | 114760874.5436 | 6383238.3536 | 20714837.1961 | 3827099.2485 | 10357418.5981 | 12913557.7031 | 36882347.9122 | 11.25% | 3161119.0565 | 7996375.4461 | -12701585.0077 | -34350633.2461
| 2029 | 154123228.7676 | 32476701.7514 | 121646527.0162 | 6732401.4915 | 21683255.8351 | 3998361.9399 | 10841627.9175 | 13575667.4692 | 50458015.3814 | 11.16% | 3292422.9364 | 8338922.1764 | -9409162.0713 | -26011711.0696
| 2030 | 163370622.4936 | 34425303.8565 | 128945318.6372 | 7100663.8531 | 22696948.0453 | 4177288.6367 | 11348474.0227 | 14271849.2391 | 64729864.6204 | 11.07% | 3428993.293 | 8695605.9371 | -5980168.7783 | -17316105.1326
| 2031 | 173172859.8432 | 36490822.0878 | 136682037.7554 | 7489070.1659 | 23758030.3665 | 4364222.3032 | 11879015.1832 | 15003863.0459 | 79733727.6664 | 10.98% | 3571029.2388 | 9066975.0125 | -2409139.5395 | -8249130.12
| 2032 | 183563231.4338 | 38680271.4131 | 144882960.0207 | 7898722.304 | 24868718.2861 | 4559521.2513 | 12434359.143 | 15773560.1957 | 95507287.8621 | 10.89% | 3718736.603 | 9453596.5621 | 1309597.0636 | 1204466.442
| 2033 | 194577025.3199 | 0 | 194577025.3199 | 8330782.414 | 26031330.866 | 4763559.8273 | 13015665.433 | 16582888.0197 | 112090175.8818 | 8.523% | 3872328.1002 | 9856057.0972 | 5181925.1637 | 11060523.5392
| 2034 | 206251646.839 | 0 | 206251646.839 | 8786476.212 | 27248295.584 | 4976729.1295 | 13624147.792 | 17433894.8745 | 129524070.7563 | 8.453% | 4032023.4988 | 10274962.956 | 9213948.6625 | 21335486.4952
| 2035 | 218626745.6494 | 0 | 218626745.6494 | 9267096.4608 | 28522153.4025 | 5199437.7581 | 14261076.7013 | 18328735.404 | 147852806.1603 | 8.384% | 4198049.7895 | 10710940.7751 | 13411998.452 | 32046427.2703
| 2036 | 231744350.3883 | 0 | 231744350.3883 | 9774006.6372 | 29855564.0741 | 5432112.5977 | 14927782.037 | 19269676.0765 | 167122482.2368 | 8.315% | 4370641.3511 | 11164637.9553 | 17782639.8031 | 43211065.2257
| 2037 | 245649011.4116 | 0 | 245649011.4116 | 10308644.8003 | 31251311.6945 | 5675199.6365 | 15625655.8473 | 20259101.0111 | 187381583.2479 | 8.247% | 4550040.115 | 11636723.1207 | 22332679.9181 | 54847788.3463
| 2038 | 260387952.0963 | 0 | 260387952.0963 | 10872527.6709 | 32712310.5163 | 5929164.8202 | 16356155.2581 | 21299518.1088 | 208681101.3567 | 8.18% | 4736495.7274 | 12127886.5679 | 27069175.6455 | 66975674.9143
| 2039 | 276011229.2221 | 0 | 276011229.2221 | 11467254.9345 | 34241611.0329 | 6194494.9459 | 17120805.5164 | 22393565.505 | 231074666.8616 | 8.113% | 4930265.7076 | 12638840.7048 | 31999441.3531 | 79614515.6191
| 2040 | 292571902.9755 | 0 | 292571902.9755 | 12094513.7794 | 35842406.3487 | 6471698.5948 | 17921203.1743 | 23544018.359 | 254618685.2206 | 8.047% | 5131615.6021 | 13170320.474 | 37131056.9552 | 92784836.0931
| 2041 | 310126217.154 | 0 | 310126217.154 | 12756083.6831 | 37518038.8455 | 0 | 0 | 50274122.5286 | 304892807.7492 | 16.21% | 0 | 0 | 37131056.9552 | 92784836.0931
| 2042 | 328733790.1832 | 0 | 328733790.1832 | 13453841.4606 | 39272007.1615 | 0 | 0 | 52725848.6221 | 357618656.3713 | 16.04% | 0 | 0 | 37131056.9552 | 92784836.0931
| 2043 | 348457817.5942 | 0 | 348457817.5942 | 14189766.5885 | 41107973.4963 | 0 | 0 | 55297740.0848 | 412916396.456 | 15.87% | 0 | 0 | 37131056.9552 | 92784836.0931
| 2044 | 369365286.6499 | 0 | 369365286.6499 | 14965946.8209 | 43029771.2573 | 0 | 0 | 57995718.0781 | 470912114.5342 | 15.7% | 0 | 0 | 37131056.9552 | 92784836.0931
| 2045 | 391527203.8489 | 0 | 391527203.8489 | 15784584.112 | 45041413.0635 | 0 | 0 | 60825997.1755 | 531738111.7097 | 15.54% | 0 | 0 | 37131056.9552 | 92784836.0931
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9576025.875 | -57366036 | -9576025.875 | -57366036
| 2026 | 129404834.8364 | 27268065.0397 | 102136769.7967 | 2519359.8322 | 18905822.8976 | 1539401.5193 | 9452911.4488 | 10432869.7618 | 10432869.7618 | 10.21% | 1279172.0193 | 7351591.4488 | -8296853.8557 | -50014444.5512
| 2027 | 137169124.9266 | 28904148.9421 | 108264975.9845 | 2657168.8151 | 19789670.1181 | 1608289.7373 | 9894835.0591 | 10943714.1368 | 21376583.8986 | 10.11% | 1332446.4673 | 7667435.8591 | -6964407.3884 | -42347008.6921
| 2028 | 145399272.4222 | 30638397.8787 | 114760874.5436 | 2802515.9492 | 20714837.1961 | 1680260.703 | 10357418.5981 | 11479673.8443 | 32856257.7429 | 10% | 1387866.8368 | 7996375.4461 | -5576540.5516 | -34350633.2461
| 2029 | 154123228.7676 | 32476701.7514 | 121646527.0162 | 2955813.5717 | 21683255.8351 | 1755452.3695 | 10841627.9175 | 12041989.1197 | 44898246.8626 | 9.899% | 1445514.8713 | 8338922.1764 | -4131025.6803 | -26011711.0696
| 2030 | 163370622.4936 | 34425303.8565 | 128945318.6372 | 3117496.574 | 22696948.0453 | 1834008.863 | 11348474.0227 | 12631961.7337 | 57530208.5963 | 9.796% | 1505475.115 | 8695605.9371 | -2625550.5654 | -17316105.1326
| 2031 | 173172859.8432 | 36490822.0878 | 136682037.7554 | 3288023.6366 | 23758030.3665 | 1916080.7596 | 11879015.1832 | 13250958.0602 | 70781166.6565 | 9.695% | 1567834.9867 | 9066975.0125 | -1057715.5787 | -8249130.12
| 2032 | 183563231.4338 | 38680271.4131 | 144882960.0207 | 3467878.5295 | 24868718.2861 | 2001825.3736 | 12434359.143 | 13900412.299 | 84681578.9555 | 9.594% | 1632684.8543 | 9453596.5621 | 574969.2756 | 1204466.442
| 2033 | 194577025.3199 | 0 | 194577025.3199 | 3657571.4851 | 26031330.866 | 2091407.0591 | 13015665.433 | 14581829.859 | 99263408.8145 | 7.494% | 1700118.1086 | 9856057.0972 | 2275087.3843 | 11060523.5392
| 2034 | 206251646.839 | 0 | 206251646.839 | 3857640.6454 | 27248295.584 | 2184997.525 | 13624147.792 | 15296790.9123 | 114560199.7268 | 7.417% | 1770231.2375 | 10274962.956 | 4045318.6217 | 21335486.4952
| 2035 | 218626745.6494 | 0 | 218626745.6494 | 4068653.5887 | 28522153.4025 | 2282776.1642 | 14261076.7013 | 16046954.1257 | 130607153.8525 | 7.34% | 1843123.8995 | 10710940.7751 | 5888442.5212 | 32046427.2703
| 2036 | 231744350.3883 | 0 | 231744350.3883 | 4291208.94 | 29855564.0741 | 2384930.3976 | 14927782.037 | 16834060.5794 | 147441214.4319 | 7.264% | 1918898.9969 | 11164637.9553 | 7807341.5181 | 43211065.2257
| 2037 | 245649011.4116 | 0 | 245649011.4116 | 4525938.069 | 31251311.6945 | 2491656.0329 | 15625655.8473 | 17659937.8834 | 165101152.3152 | 7.189% | 1997662.7482 | 11636723.1207 | 9805004.2663 | 54847788.3463
| 2038 | 260387952.0963 | 0 | 260387952.0963 | 4773506.8813 | 32712310.5163 | 2603157.6403 | 16356155.2581 | 18526504.4991 | 183627656.8143 | 7.115% | 2079524.7586 | 12127886.5679 | 11884529.0249 | 66975674.9143
| 2039 | 276011229.2221 | 0 | 276011229.2221 | 5034617.7077 | 34241611.0329 | 2719648.9448 | 17120805.5164 | 19435774.2794 | 203063431.0938 | 7.042% | 2164598.0901 | 12638840.7048 | 14049127.115 | 79614515.6191
| 2040 | 292571902.9755 | 0 | 292571902.9755 | 5310011.2964 | 35842406.3487 | 2841353.235 | 17921203.1743 | 20389861.2357 | 223453292.3294 | 6.969% | 2252999.3291 | 13170320.474 | 16302126.4441 | 92784836.0931
| 2041 | 310126217.154 | 0 | 310126217.154 | 5600468.9143 | 37518038.8455 | 0 | 0 | 43118507.7598 | 266571800.0892 | 13.9% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 92784836.0931
| 2042 | 328733790.1832 | 0 | 328733790.1832 | 5906814.5639 | 39272007.1615 | 0 | 0 | 45178821.7254 | 311750621.8146 | 13.74% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 92784836.0931
| 2043 | 348457817.5942 | 0 | 348457817.5942 | 6229917.3205 | 41107973.4963 | 0 | 0 | 47337890.8168 | 359088512.6314 | 13.58% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 92784836.0931
| 2044 | 369365286.6499 | 0 | 369365286.6499 | 6570693.798 | 43029771.2573 | 0 | 0 | 49600465.0552 | 408688977.6866 | 13.43% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 92784836.0931
| 2045 | 391527203.8489 | 0 | 391527203.8489 | 6930110.7487 | 45041413.0635 | 0 | 0 | 51971523.8122 | 460660501.4989 | 13.27% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 92784836.0931
7. CASCADA DE AHORRO AÑO 1 — Opción 1 (datos de gráfica)
| Gasto real hoy | Ahorro PV | Ahorro BESS | Pago PPA | Pago particip. | Gasto final + pagos
Base invisible | 0 | 96398470.8543 | 90660171.9119 | 71754349.0142 | 71754349.0142 | 0
Valor | 102136769.7967 | 5738298.9424 | 18905822.8976 | 3506266.8472 | 9452911.4488 | 113821713.3407
8. DESPACHO DÍA TÍPICO — INVIERNO (punta 18–22h, 4h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 4277.6 | 0 | 4277.6 | -1906.4 | 0 | 6184
1 | Base | 4277.6 | 0 | 4277.6 | -1906.4 | 0 | 6184
2 | Base | 4277.6 | 0 | 4277.6 | -1906.4 | 0 | 6184
3 | Base | 4328 | 0 | 4328 | -1906.4 | 0 | 6234.4
4 | Base | 4428.6 | 0 | 4428.6 | -1906.4 | 0 | 6335
5 | Base | 4629.9 | 0 | 4629.9 | -1906.4 | 0 | 6536.3
6 | Intermedia | 4931.9 | 0 | 4931.9 | 0 | 0 | 4931.9
7 | Intermedia | 5284.1 | 271.8 | 5012.3 | 0 | 0 | 5012.3
8 | Intermedia | 5636.4 | 526.5 | 5109.9 | 0 | 0 | 5109.9
9 | Intermedia | 5787.4 | 748.1 | 5039.3 | 0 | 0 | 5039.3
10 | Intermedia | 5837.7 | 922.7 | 4915 | 0 | 0 | 4915
11 | Intermedia | 5837.7 | 1039.4 | 4798.3 | 0 | 0 | 4798.3
12 | Intermedia | 5837.7 | 1090.7 | 4747 | 0 | 0 | 4747
13 | Intermedia | 5787.4 | 1073.5 | 4713.9 | 0 | 0 | 4713.9
14 | Intermedia | 5737.1 | 988.8 | 4748.3 | 0 | 0 | 4748.3
15 | Intermedia | 5686.7 | 842 | 4844.7 | 0 | 0 | 4844.7
16 | Intermedia | 5636.4 | 642.4 | 4994 | 0 | 0 | 4994
17 | Intermedia | 5535.8 | 402.3 | 5133.5 | 0 | 0 | 5133.5
18 | Punta | 5636.4 | 137 | 5499.4 | 0 | 2705.303 | 2794.097
19 | Punta | 5737.1 | 0 | 5737.1 | 0 | 2943.003 | 2794.097
20 | Punta | 5636.4 | 0 | 5636.4 | 0 | 2842.303 | 2794.097
21 | Punta | 5284.1 | 0 | 5284.1 | 0 | 2490.003 | 2794.097
22 | Intermedia | 4780.9 | 0 | 4780.9 | 0 | 0 | 4780.9
23 | Intermedia | 4428.6 | 0 | 4428.6 | 0 | 0 | 4428.6
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Invierno (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 5737.1
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 10980.6118
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 2794.097
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 2794.097
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 2943.003
Ahorro de capacidad de un mes-tipo invernal ($) |  |  |  | 1255512.0371
El modelo mensual (columna Q) aplica este mismo rasurado plano a la Dmáx real de cada mes; por eso el ahorro de capacidad no depende de rasurar una sola hora.
9. DESPACHO DÍA TÍPICO — VERANO (punta 20–22h, 2h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 4277.6 | 0 | 4277.6 | -1906.4 | 0 | 6184
1 | Base | 4277.6 | 0 | 4277.6 | -1906.4 | 0 | 6184
2 | Base | 4277.6 | 0 | 4277.6 | -1906.4 | 0 | 6184
3 | Base | 4328 | 0 | 4328 | -1906.4 | 0 | 6234.4
4 | Base | 4428.6 | 0 | 4428.6 | -1906.4 | 0 | 6335
5 | Base | 4629.9 | 0 | 4629.9 | -1906.4 | 0 | 6536.3
6 | Intermedia | 4931.9 | 0 | 4931.9 | 0 | 0 | 4931.9
7 | Intermedia | 5284.1 | 271.8 | 5012.3 | 0 | 0 | 5012.3
8 | Intermedia | 5636.4 | 526.5 | 5109.9 | 0 | 0 | 5109.9
9 | Intermedia | 5787.4 | 748.1 | 5039.3 | 0 | 0 | 5039.3
10 | Intermedia | 5837.7 | 922.7 | 4915 | 0 | 0 | 4915
11 | Intermedia | 5837.7 | 1039.4 | 4798.3 | 0 | 0 | 4798.3
12 | Intermedia | 5837.7 | 1090.7 | 4747 | 0 | 0 | 4747
13 | Intermedia | 5787.4 | 1073.5 | 4713.9 | 0 | 0 | 4713.9
14 | Intermedia | 5737.1 | 988.8 | 4748.3 | 0 | 0 | 4748.3
15 | Intermedia | 5686.7 | 842 | 4844.7 | 0 | 0 | 4844.7
16 | Intermedia | 5636.4 | 642.4 | 4994 | 0 | 0 | 4994
17 | Intermedia | 5535.8 | 402.3 | 5133.5 | 0 | 0 | 5133.5
18 | Intermedia | 5636.4 | 137 | 5499.4 | 0 | 0 | 5499.4
19 | Intermedia | 5737.1 | 0 | 5737.1 | 0 | 0 | 5737.1
20 | Punta | 5636.4 | 0 | 5636.4 | 0 | 5636.4 | 0
21 | Punta | 5284.1 | 0 | 5284.1 | 0 | 5284.1 | 0
22 | Intermedia | 4780.9 | 0 | 4780.9 | 0 | 0 | 4780.9
23 | Intermedia | 4428.6 | 0 | 4428.6 | 0 | 0 | 4428.6
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Verano (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 5636.4
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 10980.6118
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 0
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 0
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 5636.4
Nota: en verano la punta es de 2h (20–22h) → el BESS de 2h la cubre casi por completo (rasurado ≈ pico). En invierno la punta es 4h y el rasurado es parcial.

## Tapa
GEPP Proplasa · Tapa — Propuesta Solar + BESS ¦ GDMTH (V. de México Norte) ¦ Cuautitlán Izcalli, Méx. (MXN sin IVA)
1. DATOS BASE — últimos 12 meses reales (recibos CFE, sin IVA)
Mes | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | TOTAL
Consumo Base (kWh) | 960467 | 923339 | 765377 | 900504 | 746286 | 754528 | 756600 | 741947 | 881325 | 805606 | 960995 | 891289 | 10088263
Consumo Intermedia (kWh) | 1696392 | 1593739 | 1464549 | 1602297 | 1358643 | 1417944 | 1150215 | 1178280 | 1481542 | 1252899 | 1426117 | 1620825 | 17243442
Consumo Punta (kWh) | 162699 | 157968 | 150284 | 152370 | 130996 | 176270 | 278429 | 273186 | 365971 | 303074 | 335764 | 207717 | 2694728
Consumo Total (kWh) | 2819558 | 2675046 | 2380210 | 2655171 | 2235925 | 2348742 | 2185244 | 2193413 | 2728838 | 2361579 | 2722876 | 2719831 | 30026433
Dem. máx. en punta (kW) | 4081 | 4146 | 3935 | 3868 | 3761 | 3121 | 3661 | 3968 | 4272 | 4136 | 4183 | 4106 | 4272
Dem. máx. mensual (kW) | 4308 | 4228 | 3987 | 4012 | 3791 | 3433 | 3772 | 3985 | 4350 | 4251 | 4350 | 4250 | 4350
Días con punta | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 23
Horas punta/día | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.43 | 3.6 | 3.7 | 3.63 | 3.67 | 3.69 | 2.26
Días del mes | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30
Tarifa Base ($/kWh) | 1.1749 | 1.1983 | 1.2133 | 1.2147 | 1.2095 | 1.2095 | 1.1791 | 1.1301 | 1.106 | 1.1065 | 1.1071 | 1.107
Tarifa Intermedia ($/kWh) | 1.9422 | 1.9837 | 2.0106 | 2.0131 | 2.0005 | 2.0006 | 1.9464 | 1.859 | 1.8185 | 1.8194 | 1.8204 | 1.8204
Tarifa Punta ($/kWh) | 2.273 | 2.3224 | 2.3544 | 2.3574 | 2.3417 | 2.3417 | 2.2773 | 2.1734 | 2.1258 | 2.1269 | 2.1281 | 2.128
Tarifa Capacidad ($/kW·mes) | 432.62 | 442.9 | 449.54 | 450.17 | 446.05 | 446.05 | 432.66 | 411.03 | 401.78 | 402.01 | 402.26 | 402.24
Tarifa Distribución ($/kW·mes) | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15
Gasto actual facturado ($ MXN) | 6541897.9831 | 6373529.868 | 4791535.4014 | 5398272.1167 | 4614409.22 | 4790415.3733 | 4274575.4512 | 4286090.1783 | 5344856.9065 | 4464979.3316 | 6189354.2948 | 6453686.4025 | 63523602.5274
Umbral de demanda (kW) | 6648.6465 | 6518.1433 | 5612.6438 | 6261.0144 | 5448.1603 | 5538.4409 | 5324.6686 | 5172.168 | 6434.7246 | 6165.3587 | 6420.6659 | 6627.2685
Yield PV (kWh/kWp) | 143.096 | 133.92 | 135.16 | 126.48 | 119.52 | 131.688 | 136.56 | 130.944 | 142.848 | 139.104 | 170.128 | 150.72 | 1660.168
2. SISTEMA PROPUESTO — Opción 1 y Opción 2 (amarillo = editable)
Concepto |  | OPCIÓN 1 — Autoconsumo | OPCIÓN 2 — GD Medición Neta
Esquema legal |  | Autoconsumo interconectado (permiso CNE simplificado) | Generación Distribuida <0.7 MW (sin permiso)
Potencia PV (kWp DC) |  | 1255.7 | 839.45
Superficie requerida (m²) |  | 5022.8 | 3357.8
BESS potencia (kW) |  | 3870 | 3870
BESS capacidad (kWh) |  | 7741 | 7741
Energía útil BESS (kWh) |  | 7281.216 | 7281.216
Precio PPA (MXN/kWh, año 1) |  | 1.3527 | 1.6149
Participación inversionista BESS (%) |  | 50% | 50%
CAPEX PV (USD) |  | 816205 | 545642.5
CAPEX PV (MXN) |  | 14324397.75 | 9576025.875
CAPEX BESS (USD) |  | 2167480 | 2167480
CAPEX BESS (MXN) |  | 38039274 | 38039274
— Autoabasto TALA / ENEL (vence 2032) —
Beneficio autoabasto actual ($/año) |  | 22509979.7095 | 22509979.7095
Gasto sin autoabasto — CFE pleno ($/año) |  | 86033582.2369 | 86033582.2369
Gasto real hoy (con autoabasto) ($/año) |  | 63523602.5274 | 63523602.5274
Generación PV año 1 (kWh) |  | 2084672.9576 | 1393628.0276
Energía facturada al PPA (kWh) |  | 2084672.9576 | 1393628.0276
Ahorro bruto PV año 1 ($) |  | 3768609.8232 | 2519359.8322
Ahorro bruto BESS año 1 c/merma ($) |  | 12530013.0922 | 12530013.0922
Ahorro bruto total ($) |  | 16298622.9154 | 15049372.9244
Pago PPA año 1 ($) |  | 2302729.749 | 1539401.5193
Pago participación BESS ($) |  | 6265006.5461 | 6265006.5461
AHORRO NETO GEPP año 1 ($) |  | 7730886.6203 | 7244964.859
% ahorro bruto (vs gasto real hoy) |  | 25.66% | 23.69%
% ahorro neto (vs gasto real hoy) |  | 12.17% | 11.41%
TIR inversionista PV |  | 14.11% | 14.11%
TIR inversionista BESS |  | 13.48% | 13.48%
Participación req. p/ TIR BESS 16% |  | 56.55% | 56.55%
Payback simple inversionista PV (años) |  | 7 | 7
VAN GEPP del ahorro neto 20a (@WACC) |  | 92850208.4592 | 86043252.4245
3. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW)
| may-25 | 179685.6472 | 12.9% | 87.1% | 0% | 23185.2238 | 156500.4234 | 0 | 331195.4418 | 179685.6472 | 0 | 331195.4418 | 160186.7528 | 196045.2249 | 168059.2643 | 1574939.6742 | 1742998.9385 | 3640.4689 | 440.5311
| jun-25 | 168163.344 | 16.67% | 83.33% | 0% | 28027.0609 | 140135.9569 | 0 | 311572.5247 | 168163.0178 | 0 | 311572.5247 | 152905.5368 | 190861.1508 | 164246.6679 | 1612363.5834 | 1776610.2513 | 3640.4687 | 505.5313
| jul-25 | 169720.412 | 12.9% | 87.1% | 0% | 21899.4817 | 147821.2566 | 0 | 323780.0596 | 169720.7382 | 0 | 323780.0596 | 150284 | 189937.0596 | 163891.59 | 1457092.7616 | 1620984.3516 | 3241.2972 | 693.7028
| ago-25 | 158820.936 | 16.13% | 83.87% | 0% | 25616.4168 | 133204.5192 | 0 | 299270.2791 | 158820.936 | 0 | 299270.2791 | 152370 | 192795.6656 | 166401.3724 | 1637732.4973 | 1804133.8697 | 3638.0312 | 229.9688
| sep-25 | 150081.264 | 13.33% | 86.67% | 0% | 20010.7917 | 130070.1461 | 0 | 284408.3797 | 150080.9378 | 0 | 284408.3797 | 130996 | 165041.3146 | 141712.0186 | 1397006.2624 | 1538718.2811 | 3131.9499 | 629.0501
| oct-25 | 165360.6216 | 12.85% | 86.89% | 0.2543% | 21252.84 | 143687.2466 | 420.535 | 314150.7823 | 165360.6216 | 0 | 314150.7823 | 167467.9689 | 210992.1962 | 181167.5465 | 811915.2451 | 993082.7916 | 1820.2337 | 1300.7663
| nov-25 | 171478.392 | 16.93% | 82.02% | 1.051% | 29023.4305 | 140652.1099 | 1802.8516 | 312092.4275 | 171478.392 | 0 | 312092.4275 | 182030.4009 | 223575.0477 | 190962.7844 | 787542.5683 | 978505.3527 | 1820.2343 | 1840.7657
| dic-25 | 164426.3808 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 21545.5033 | 140956.9855 | 1923.8921 | 290568.9962 | 164426.3808 | 0 | 290568.9962 | 196592.833 | 231426.6256 | 195848.2377 | 748170.8414 | 944019.0791 | 1820.2341 | 2147.7659
| ene-26 | 179374.2336 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 23685.341 | 153681.1571 | 2007.4092 | 309932.5219 | 179373.9074 | 0 | 309932.5219 | 196592.833 | 226491.3264 | 191425.7181 | 731333.6449 | 922759.363 | 1820.2341 | 2451.7659
| feb-26 | 174672.8928 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 25340.7613 | 147364.8482 | 1967.6095 | 300340.0659 | 174673.219 | 0 | 300340.0659 | 174749.1849 | 201416.6387 | 170257.4027 | 731752.6293 | 902010.0321 | 1820.2349 | 2315.7651
| mar-26 | 213629.7296 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 34775.5215 | 176463.13 | 2391.0781 | 364821.915 | 213629.7296 | 0 | 364821.915 | 189311.617 | 218319.6783 | 184554.3738 | 732207.4047 | 916761.7785 | 1820.2342 | 2362.7658
| abr-26 | 189259.104 | 13.44% | 86.4% | 0.1577% | 25432.102 | 163528.8103 | 298.518 | 326476.4294 | 189259.4302 | 0 | 326476.4294 | 167467.9689 | 193111.5016 | 163260.3362 | 732171.2854 | 895431.6215 | 1820.2349 | 2285.7651
| TOTAL | 2084672.9576 |  |  |  | 299794.4745 | 1774066.5897 | 10811.8934 | 3768609.8232 | 2084672.9576 |  | 3768609.8232 | 2020955.0963 | 2440013.4299 | 2081787.3125 | 12954228.398 | 15036015.7106 | 2502.8213 | 1433.6787
Q (Ahorro capacidad → flujo BESS) y L (Ahorro distrib/umbral → flujo PV) provienen de la simulación horaria al tamaño de diseño (memoria MC-GEPP-4SITIOS-2026-07 §4); escalan con MIN(1, E_útil/E_diseño). El rasurado que los sustenta se ilustra abajo (Despacho día típico, rasurado plano). Columnas S–T: demanda de punta facturable resultante mes a mes (Reducción = Q ÷ tarifa capacidad; Después = Dmáx punta − Reducción).
4. MODELO MENSUAL AÑO 1 — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical)
| Mes | Gen PV (kWh) | %Base | %Int | %Punta | PV→Base | PV→Int | PV→Punta | Ahorro energía PV $ | Energía PPA (kWh) | Ahorro distrib/umbral $ (motor) | Ahorro PV total $ | BESS despl. punta kWh | Costo carga base $ | Ahorro arbitraje $ | Ahorro capacidad $ (motor) | Ahorro BESS bruto $ | Reducción dem. punta (kW) | Dem. punta después (kW)
| may-25 | 120121.9372 | 12.9% | 87.1% | 0% | 15499.6586 | 104622.2786 | 0 | 221407.9384 | 120121.9372 | 0 | 221407.9384 | 160186.7528 | 196045.2249 | 168059.2643 | 1574939.6742 | 1742998.9385 | 3640.4689 | 440.5311
| jun-25 | 112419.144 | 16.67% | 83.33% | 0% | 18736.6907 | 93682.7867 | 0 | 208290.7203 | 112419.4773 | 0 | 208290.7203 | 152905.5368 | 190861.1508 | 164246.6679 | 1612363.5834 | 1776610.2513 | 3640.4687 | 505.5313
| jul-25 | 113460.062 | 12.9% | 87.1% | 0% | 14640.008 | 98820.054 | 0 | 216450.3223 | 113460.062 | 0 | 216450.3223 | 150284 | 189937.0596 | 163891.59 | 1457092.7616 | 1620984.3516 | 3241.2972 | 693.7028
| ago-25 | 106173.636 | 16.13% | 83.87% | 0% | 17124.6617 | 89048.9743 | 0 | 200065.8167 | 106173.636 | 0 | 200065.8167 | 152370 | 192795.6656 | 166401.3724 | 1637732.4973 | 1804133.8697 | 3638.0312 | 229.9688
| sep-25 | 100331.064 | 13.33% | 86.67% | 0% | 13377.3419 | 86953.7221 | 0 | 190130.8161 | 100331.064 | 0 | 190130.8161 | 130996 | 165041.3146 | 141712.0186 | 1397006.2624 | 1538718.2811 | 3131.9499 | 629.0501
| oct-25 | 110545.4916 | 12.85% | 86.89% | 0.2545% | 14207.687 | 96056.8042 | 281.3337 | 210014.2391 | 110545.8249 | 0 | 210014.2391 | 167467.9689 | 210992.1962 | 181167.5465 | 811915.2451 | 993082.7916 | 1820.2337 | 1300.7663
| nov-25 | 114635.292 | 16.93% | 82.02% | 1.051% | 19402.3263 | 94027.6328 | 1205.3329 | 208637.572 | 114635.292 | 0 | 208637.572 | 182030.4009 | 223575.0477 | 190962.7844 | 787542.5683 | 978505.3527 | 1820.2343 | 1840.7657
| dic-25 | 109920.9408 | 13.1% | 85.73% | 1.17% | 14403.3256 | 94231.2826 | 1285.9993 | 194248.1435 | 109920.6075 | 0 | 194248.1435 | 196592.833 | 231426.6256 | 195848.2377 | 748170.8414 | 944019.0791 | 1820.2341 | 2147.7659
| ene-26 | 119913.7536 | 13.2% | 85.68% | 1.119% | 15834.0115 | 102737.7411 | 1342.001 | 207193.8246 | 119913.7536 | 0 | 207193.8246 | 196592.833 | 226491.3264 | 191425.7181 | 731333.6449 | 922759.363 | 1820.2341 | 2451.7659
| feb-26 | 116770.8528 | 14.51% | 84.37% | 1.126% | 16940.312 | 98514.8758 | 1315.3317 | 200779.9992 | 116770.5195 | 0 | 200779.9992 | 174749.1849 | 201416.6387 | 170257.4027 | 731752.6293 | 902010.0321 | 1820.2349 | 2315.7651
| mar-26 | 142813.9496 | 16.28% | 82.6% | 1.119% | 23247.9918 | 117967.625 | 1598.3328 | 243887.5283 | 142813.9496 | 0 | 243887.5283 | 189311.617 | 218319.6783 | 184554.3738 | 732207.4047 | 916761.7785 | 1820.2342 | 2362.7658
| abr-26 | 126521.904 | 13.44% | 86.4% | 0.1578% | 17001.6538 | 109320.5837 | 199.6665 | 218252.9117 | 126521.904 | 0 | 218252.9117 | 167467.9689 | 193111.5016 | 163260.3362 | 732171.2854 | 895431.6215 | 1820.2349 | 2285.7651
| TOTAL | 1393628.0276 |  |  |  | 200415.6688 | 1185984.361 | 7227.9979 | 2519359.8322 | 1393628.0276 |  | 2519359.8322 | 2020955.0963 | 2440013.4299 | 2081787.3125 | 12954228.398 | 15036015.7106 | 2502.8213 | 1433.6787
5. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 1 — Autoconsumo (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14324397.75 | -38039274 | -14324397.75 | -38039274
| 2026 | 86033582.2369 | 22509979.7095 | 63523602.5274 | 3768609.8232 | 12530013.0922 | 2302729.749 | 6265006.5461 | 7730886.6203 | 7730886.6203 | 12.17% | 1913462.749 | 4871626.5461 | -12410935.001 | -33167647.4539
| 2027 | 91195597.1711 | 23860578.492 | 67335018.679 | 3974752.7805 | 13115791.2042 | 2405776.9052 | 6557895.6021 | 8126871.4774 | 15857758.0977 | 12.07% | 1993153.8852 | 5080912.8021 | -10417781.1158 | -28086734.6518
| 2028 | 96667333.0014 | 25292213.2016 | 71375119.7998 | 4192171.7576 | 13728954.443 | 2513435.4217 | 6864477.2215 | 8543213.5574 | 24400971.6551 | 11.97% | 2076055.0205 | 5298875.4535 | -8341726.0953 | -22787859.1983
| 2029 | 102467372.9814 | 26809745.9937 | 75657626.9878 | 4421483.5528 | 14370783.0632 | 2625911.6569 | 7185391.5316 | 8980963.4275 | 33381935.0827 | 11.87% | 2162288.4316 | 5525853.6575 | -6179437.6637 | -17262005.5408
| 2030 | 108615415.3603 | 28418330.7533 | 80197084.607 | 4663338.7031 | 15042617.1714 | 2743421.2035 | 7521308.5857 | 9441226.0853 | 42823161.168 | 11.77% | 2251980.5847 | 5762198.4392 | -3927457.0789 | -11499807.1016
| 2031 | 115132340.2819 | 30123430.5985 | 85008909.6835 | 4918423.3302 | 15745859.5242 | 2866189.3024 | 7872929.7621 | 9925163.7899 | 52748324.9579 | 11.68% | 2345262.2465 | 6008273.0068 | -1582194.8325 | -5491534.0948
| 2032 | 122040280.6989 | 31930836.4344 | 90109444.2645 | 5187461.0863 | 16481978.457 | 2994451.2736 | 8240989.2285 | 10433999.0412 | 63182323.9991 | 11.58% | 2442268.5944 | 6264453.0678 | 860073.7619 | 772918.973
| 2033 | 129362697.5408 | 0 | 129362697.5408 | 5471215.2078 | 17252510.9498 | 3128452.9681 | 8626255.4749 | 10969017.7145 | 74151341.7136 | 8.479% | 2543139.3281 | 6531127.1446 | 3403213.09 | 7304046.1177
| 2034 | 137124459.3932 | 0 | 137124459.3932 | 5770490.6796 | 18059065.8367 | 3268451.2385 | 9029532.9184 | 11531572.3595 | 85682914.0731 | 8.41% | 2648018.78 | 6808696.8883 | 6051231.87 | 14112743.0059
| 2035 | 145351926.9568 | 0 | 145351926.9568 | 6086136.5198 | 18903327.1646 | 3414714.4314 | 9451663.5823 | 12123085.6707 | 97805999.7438 | 8.341% | 2757056.0255 | 7097577.3904 | 8808287.8955 | 21210320.3963
| 2036 | 154073042.5742 | 0 | 154073042.5742 | 6419048.1874 | 19787057.7095 | 3567522.9022 | 9893528.8548 | 12745054.14 | 110551053.8838 | 8.272% | 2870404.9919 | 7398197.4914 | 11678692.8874 | 28608517.8877
| 2037 | 163317425.1287 | 0 | 163317425.1287 | 6770170.1233 | 20712102.6574 | 3727169.5521 | 10356051.3287 | 13399051.8999 | 123950105.7838 | 8.204% | 2988224.5672 | 7711000.0835 | 14666917.4546 | 36319517.9712
| 2038 | 173116470.6364 | 0 | 173116470.6364 | 7140498.429 | 21680393.4567 | 3893960.3895 | 10840196.7283 | 14086734.7679 | 138036840.5516 | 8.137% | 3110678.7055 | 8036442.4084 | 17777596.1601 | 44355960.3796
| 2039 | 183503458.8746 | 0 | 183503458.8746 | 7531083.6931 | 22693951.8508 | 4068215.117 | 11346975.9254 | 14809844.5015 | 152846685.0532 | 8.071% | 3237936.5319 | 8374996.3463 | 21015532.692 | 52730956.7259
| 2040 | 194513666.4071 | 0 | 194513666.4071 | 7943033.9711 | 23754894.0998 | 4250267.7434 | 11877447.0499 | 15570213.2776 | 168416898.3308 | 8.005% | 3370172.4433 | 8727148.696 | 24385705.1353 | 61458105.4219
| 2041 | 206184486.3915 | 0 | 206184486.3915 | 8377517.9293 | 24865435.399 | 0 | 0 | 33242953.3283 | 201659851.6591 | 16.12% | 0 | 0 | 24385705.1353 | 61458105.4219
| 2042 | 218555555.575 | 0 | 218555555.575 | 8835768.1601 | 26027894.5039 | 0 | 0 | 34863662.6639 | 236523514.323 | 15.95% | 0 | 0 | 24385705.1353 | 61458105.4219
| 2043 | 231668888.9095 | 0 | 231668888.9095 | 9319084.6784 | 27244698.5719 | 0 | 0 | 36563783.2504 | 273087297.5734 | 15.78% | 0 | 0 | 24385705.1353 | 61458105.4219
| 2044 | 245569022.2441 | 0 | 245569022.2441 | 9828838.6103 | 28518388.2302 | 0 | 0 | 38347226.8405 | 311434524.4139 | 15.62% | 0 | 0 | 24385705.1353 | 61458105.4219
| 2045 | 260303163.5787 | 0 | 260303163.5787 | 10366476.0823 | 29851622.8799 | 0 | 0 | 40218098.9623 | 351652623.3761 | 15.45% | 0 | 0 | 24385705.1353 | 61458105.4219
6. PROYECCIÓN 20 AÑOS — OPCIÓN 2 — GD Medición Neta (vertical, con cliff autoabasto 2032)
| Año | Gasto CFE pleno $ | Beneficio autoabasto $ | Gasto real sin sistema $ | Ahorro PV $ | Ahorro BESS $ | Pago PPA $ | Pago particip. BESS $ | Ahorro neto GEPP $ | Acumulado GEPP $ | % ahorro | Flujo inv. PV $ | Flujo inv. BESS $ | Flujo inv. PV acum $ | Flujo inv. BESS acum $
| Año 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9576025.875 | -38039274 | -9576025.875 | -38039274
| 2026 | 86033582.2369 | 22509979.7095 | 63523602.5274 | 2519359.8322 | 12530013.0922 | 1539401.5193 | 6265006.5461 | 7244964.859 | 7244964.859 | 11.41% | 1279172.0193 | 4871626.5461 | -8296853.8557 | -33167647.4539
| 2027 | 91195597.1711 | 23860578.492 | 67335018.679 | 2657168.8151 | 13115791.2042 | 1608289.7373 | 6557895.6021 | 7606774.6799 | 14851739.5389 | 11.3% | 1332446.4673 | 5080912.8021 | -6964407.3884 | -28086734.6518
| 2028 | 96667333.0014 | 25292213.2016 | 71375119.7998 | 2802515.9492 | 13728954.443 | 1680260.703 | 6864477.2215 | 7986732.4677 | 22838472.0066 | 11.19% | 1387866.8368 | 5298875.4535 | -5576540.5516 | -22787859.1983
| 2029 | 102467372.9814 | 26809745.9937 | 75657626.9878 | 2955813.5717 | 14370783.0632 | 1755452.3695 | 7185391.5316 | 8385752.7338 | 31224224.7404 | 11.08% | 1445514.8713 | 5525853.6575 | -4131025.6803 | -17262005.5408
| 2030 | 108615415.3603 | 28418330.7533 | 80197084.607 | 3117496.574 | 15042617.1714 | 1834008.863 | 7521308.5857 | 8804796.2967 | 40029021.0371 | 10.98% | 1505475.115 | 5762198.4392 | -2625550.5654 | -11499807.1016
| 2031 | 115132340.2819 | 30123430.5985 | 85008909.6835 | 3288023.6366 | 15745859.5242 | 1916080.7596 | 7872929.7621 | 9244872.6391 | 49273893.6762 | 10.88% | 1567834.9867 | 6008273.0068 | -1057715.5787 | -5491534.0948
| 2032 | 122040280.6989 | 31930836.4344 | 90109444.2645 | 3467878.5295 | 16481978.457 | 2001825.3736 | 8240989.2285 | 9707042.3844 | 58980936.0606 | 10.77% | 1632684.8543 | 6264453.0678 | 574969.2756 | 772918.973
| 2033 | 129362697.5408 | 0 | 129362697.5408 | 3657571.4851 | 17252510.9498 | 2091407.0591 | 8626255.4749 | 10192419.9009 | 69173355.9615 | 7.879% | 1700118.1086 | 6531127.1446 | 2275087.3843 | 7304046.1177
| 2034 | 137124459.3932 | 0 | 137124459.3932 | 3857640.6454 | 18059065.8367 | 2184997.525 | 9029532.9184 | 10702176.0387 | 79875532.0003 | 7.805% | 1770231.2375 | 6808696.8883 | 4045318.6217 | 14112743.0059
| 2035 | 145351926.9568 | 0 | 145351926.9568 | 4068653.5887 | 18903327.1646 | 2282776.1642 | 9451663.5823 | 11237541.0067 | 91113073.007 | 7.731% | 1843123.8995 | 7097577.3904 | 5888442.5212 | 21210320.3963
| 2036 | 154073042.5742 | 0 | 154073042.5742 | 4291208.94 | 19787057.7095 | 2384930.3976 | 9893528.8548 | 11799807.3971 | 102912880.4041 | 7.659% | 1918898.9969 | 7398197.4914 | 7807341.5181 | 28608517.8877
| 2037 | 163317425.1287 | 0 | 163317425.1287 | 4525938.069 | 20712102.6574 | 2491656.0329 | 10356051.3287 | 12390333.3648 | 115303213.7689 | 7.587% | 1997662.7482 | 7711000.0835 | 9805004.2663 | 36319517.9712
| 2038 | 173116470.6364 | 0 | 173116470.6364 | 4773506.8813 | 21680393.4567 | 2603157.6403 | 10840196.7283 | 13010545.9693 | 128313759.7382 | 7.515% | 2079524.7586 | 8036442.4084 | 11884529.0249 | 44355960.3796
| 2039 | 183503458.8746 | 0 | 183503458.8746 | 5034617.7077 | 22693951.8508 | 2719648.9448 | 11346975.9254 | 13661944.6884 | 141975704.4266 | 7.445% | 2164598.0901 | 8374996.3463 | 14049127.115 | 52730956.7259
| 2040 | 194513666.4071 | 0 | 194513666.4071 | 5310011.2964 | 23754894.0998 | 2841353.235 | 11877447.0499 | 14346105.1112 | 156321809.5379 | 7.375% | 2252999.3291 | 8727148.696 | 16302126.4441 | 61458105.4219
| 2041 | 206184486.3915 | 0 | 206184486.3915 | 5600468.9143 | 24865435.399 | 0 | 0 | 30465904.3132 | 186787713.8511 | 14.78% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 61458105.4219
| 2042 | 218555555.575 | 0 | 218555555.575 | 5906814.5639 | 26027894.5039 | 0 | 0 | 31934709.0678 | 218722422.9189 | 14.61% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 61458105.4219
| 2043 | 231668888.9095 | 0 | 231668888.9095 | 6229917.3205 | 27244698.5719 | 0 | 0 | 33474615.8925 | 252197038.8113 | 14.45% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 61458105.4219
| 2044 | 245569022.2441 | 0 | 245569022.2441 | 6570693.798 | 28518388.2302 | 0 | 0 | 35089082.0281 | 287286120.8395 | 14.29% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 61458105.4219
| 2045 | 260303163.5787 | 0 | 260303163.5787 | 6930110.7487 | 29851622.8799 | 0 | 0 | 36781733.6286 | 324067854.4681 | 14.13% | 0 | 0 | 16302126.4441 | 61458105.4219
7. CASCADA DE AHORRO AÑO 1 — Opción 1 (datos de gráfica)
| Gasto real hoy | Ahorro PV | Ahorro BESS | Pago PPA | Pago particip. | Gasto final + pagos
Base invisible | 0 | 59754992.7042 | 55986382.881 | 43456369.7888 | 43456369.7888 | 0
Valor | 63523602.5274 | 3768609.8232 | 12530013.0922 | 2302729.749 | 6265006.5461 | 71254489.1477
8. DESPACHO DÍA TÍPICO — INVIERNO (punta 18–22h, 4h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 2809.3 | 0 | 2809.3 | -1264.1 | 0 | 4073.4
1 | Base | 2809.3 | 0 | 2809.3 | -1264.1 | 0 | 4073.4
2 | Base | 2809.3 | 0 | 2809.3 | -1264.1 | 0 | 4073.4
3 | Base | 2842.4 | 0 | 2842.4 | -1264.1 | 0 | 4106.5
4 | Base | 2908.5 | 0 | 2908.5 | -1264.1 | 0 | 4172.6
5 | Base | 3040.7 | 0 | 3040.7 | -1264.1 | 0 | 4304.8
6 | Intermedia | 3239 | 0 | 3239 | 0 | 0 | 3239
7 | Intermedia | 3470.4 | 178.5 | 3291.9 | 0 | 0 | 3291.9
8 | Intermedia | 3701.7 | 345.8 | 3355.9 | 0 | 0 | 3355.9
9 | Intermedia | 3800.9 | 491.3 | 3309.6 | 0 | 0 | 3309.6
10 | Intermedia | 3833.9 | 606 | 3227.9 | 0 | 0 | 3227.9
11 | Intermedia | 3833.9 | 682.6 | 3151.3 | 0 | 0 | 3151.3
12 | Intermedia | 3833.9 | 716.3 | 3117.6 | 0 | 0 | 3117.6
13 | Intermedia | 3800.9 | 705 | 3095.9 | 0 | 0 | 3095.9
14 | Intermedia | 3767.8 | 649.4 | 3118.4 | 0 | 0 | 3118.4
15 | Intermedia | 3734.8 | 553 | 3181.8 | 0 | 0 | 3181.8
16 | Intermedia | 3701.7 | 421.9 | 3279.8 | 0 | 0 | 3279.8
17 | Intermedia | 3635.6 | 264.2 | 3371.4 | 0 | 0 | 3371.4
18 | Punta | 3701.7 | 90 | 3611.7 | 0 | 1794.104 | 1817.596
19 | Punta | 3767.8 | 0 | 3767.8 | 0 | 1950.204 | 1817.596
20 | Punta | 3701.7 | 0 | 3701.7 | 0 | 1884.104 | 1817.596
21 | Punta | 3470.4 | 0 | 3470.4 | 0 | 1652.804 | 1817.596
22 | Intermedia | 3139.9 | 0 | 3139.9 | 0 | 0 | 3139.9
23 | Intermedia | 2908.5 | 0 | 2908.5 | 0 | 0 | 2908.5
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Invierno (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 3767.8
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 7281.216
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 1817.596
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 1817.596
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 1950.204
Ahorro de capacidad de un mes-tipo invernal ($) |  |  |  | 831974.9073
El modelo mensual (columna Q) aplica este mismo rasurado plano a la Dmáx real de cada mes; por eso el ahorro de capacidad no depende de rasurar una sola hora.
9. DESPACHO DÍA TÍPICO — VERANO (punta 20–22h, 2h) — Opción 1 — Autoconsumo (perfil sintético; rasurado plano — kW)
Hora | Periodo | Carga Cliente (kW) | Generación PV (kW) | Carga tras PV (kW) | BESS carga (kW, −) | BESS descarga (kW) | Carga NETA PV+BESS (kW)
0 | Base | 2809.3 | 0 | 2809.3 | -1264.1 | 0 | 4073.4
1 | Base | 2809.3 | 0 | 2809.3 | -1264.1 | 0 | 4073.4
2 | Base | 2809.3 | 0 | 2809.3 | -1264.1 | 0 | 4073.4
3 | Base | 2842.4 | 0 | 2842.4 | -1264.1 | 0 | 4106.5
4 | Base | 2908.5 | 0 | 2908.5 | -1264.1 | 0 | 4172.6
5 | Base | 3040.7 | 0 | 3040.7 | -1264.1 | 0 | 4304.8
6 | Intermedia | 3239 | 0 | 3239 | 0 | 0 | 3239
7 | Intermedia | 3470.4 | 178.5 | 3291.9 | 0 | 0 | 3291.9
8 | Intermedia | 3701.7 | 345.8 | 3355.9 | 0 | 0 | 3355.9
9 | Intermedia | 3800.9 | 491.3 | 3309.6 | 0 | 0 | 3309.6
10 | Intermedia | 3833.9 | 606 | 3227.9 | 0 | 0 | 3227.9
11 | Intermedia | 3833.9 | 682.6 | 3151.3 | 0 | 0 | 3151.3
12 | Intermedia | 3833.9 | 716.3 | 3117.6 | 0 | 0 | 3117.6
13 | Intermedia | 3800.9 | 705 | 3095.9 | 0 | 0 | 3095.9
14 | Intermedia | 3767.8 | 649.4 | 3118.4 | 0 | 0 | 3118.4
15 | Intermedia | 3734.8 | 553 | 3181.8 | 0 | 0 | 3181.8
16 | Intermedia | 3701.7 | 421.9 | 3279.8 | 0 | 0 | 3279.8
17 | Intermedia | 3635.6 | 264.2 | 3371.4 | 0 | 0 | 3371.4
18 | Intermedia | 3701.7 | 90 | 3611.7 | 0 | 0 | 3611.7
19 | Intermedia | 3767.8 | 0 | 3767.8 | 0 | 0 | 3767.8
20 | Punta | 3701.7 | 0 | 3701.7 | 0 | 3701.7 | 0
21 | Punta | 3470.4 | 0 | 3470.4 | 0 | 3470.4 | 0
22 | Intermedia | 3139.9 | 0 | 3139.9 | 0 | 0 | 3139.9
23 | Intermedia | 2908.5 | 0 | 2908.5 | 0 | 0 | 2908.5
Lectura de demanda facturable en PUNTA — Verano (del despacho de arriba)
Pico de demanda en punta ANTES del BESS (kW) |  |  |  | 3701.7
Energía útil del BESS disponible (kWh) |  |  |  | 7281.216
Nivel de rasurado plano — objetivo (kW) |  |  |  | 0
Pico de demanda en punta DESPUÉS del BESS (kW) |  |  |  | 0
Reducción de demanda facturable en punta (kW) |  |  |  | 3701.7
Nota: en verano la punta es de 2h (20–22h) → el BESS de 2h la cubre casi por completo (rasurado ≈ pico). En invierno la punta es 4h y el rasurado es parcial.